## Gasolio
Tipo Type | Modello Model | min. kg/h | Max. kg/h | Vedi diagramma Look diagram | INSERIRE IL VALORE INSERT THE VALUE |  |  |  |  | 0
G 0 2001 | monostadio. single stage. | 2 | 3.3 | NO | Potenza |  |  | Pressione Camera | 0 | 1 | G 0 2001 | 0.8 | 0.2
G 0R 2001 | monostadio. single stage. | 1.2 | 3.1 | NO | Power |  |  | Chamber Pressure | 0 | 1 | G 0R 2001 | 0.8 | 0.2
G 0 2003 | monostadio. single stage. | 2 | 3.3 | NO | kW | kg/h | kcal/h | mbar | 0 | 1 | G 0 2003 | 0.8 | 0.2
G 0R 2003 | monostadio. single stage. | 1.2 | 3.1 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | G 0R 2003 | 0.8 | 0.2
G 0 LX | monostadio. single stage. | 1.8 | 3.3 | NO | kg/h di Vapore kg/h of Steam |  |  |  | 0 | 1 | G 0 LX | 1 | 0.4
G 1 2001 | monostadio. single stage. | 2 | 5 | NO | 0 |  |  |  | 0 | 1 | G 1 2001 | 1.4 | 0.4
G 1.22 2001 | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 2 | 5 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G 1.22 2001 | 2.2 | 1
G 1 2003 | monostadio. single stage. | 2 | 5 | NO | 0 |  |  |  | 0 | 1 | G 1 2003 | 1.4 | 0.4
G 1 LX | monostadio. single stage. | 2.7 | 5 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G 1 LX | 1.5 | 0.6
G 2 MAXI | monostadio. single stage. | 4 | 9.8 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G 2 MAXI | 1.8 | 0.5
G 2.22 MAXI | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 4 | 9.8 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G 2.22 MAXI | 2.6 | 0.8
G 2.22 LX | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 4 | 8 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G 2.22 LX | 1.6 | 0.5
G X3 | monostadio. single stage. | 7 | 15 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | G X3 | 2.2 | 0.6
G X3.22 | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 7 | 15 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X3.22 | 5 | 3.1
G X3.22 LX | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 6.5 | 15 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X3.22 LX | 5 | 3.1
G X4 | monostadio. single stage. | 10 | 20 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X4 | 3.2 | 1
G X4.22 | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 10 | 20 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X4.22 | 5.2 | 2
G X4.22 LX | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 10 | 20 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X4.22 LX | 5 | 2.5
G X4/2 | bistadio. two stage. | 12 | 25 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X4/2 | 6 | 1
G X5 | monostadio. single stage. | 12 | 30 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X5 | 4.9 | 1
G X5.22 | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 12 | 30 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X5.22 | 8.5 | 5.8
G X5.22 LX | bistadio a salto di pressione. two stage (jumping pressure). | 14 | 33 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X5.22 LX | 7 | 4
G X5/2 | bistadio. two stage. | 15 | 35 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | G X5/2 | 8.5 | 3
FGP 50/.. | bistadio, modulante. two stage, modulanting. | 20 | 50 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 50 | 9 | 4
FGP 50/.. EVO | bistadio, modulante. two stage, modulanting. | 20 | 53 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 50 EVO | 11 | 4.8
FGP 70/.. | bistadio, modulante. two stage, modulanting. | 35 | 70 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 70 | 9 | 4
FGP 100/.. | bistadio, modulante. two stage, modulanting. | 40 | 100 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 100 | 9 | 4
FGP 120/.. | bistadio, modulante. two stage, modulanting. | 60 | 120 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 120 | 11 | 8
FGP 150/.. | bistadio, modulante. two stage, modulanting. | 75 | 150 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 150 | 12 | 6
FGP 190/.. | tristadio, modulante. three stage, modulanting. | 60 | 206 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 190 | 15 | 10
FGP 250/.. | tristadio, modulante. three stage, modulanting. | 80 | 250 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 250 | 16 | 8
FGP 350/.. | tristadio, modulante. three stage, modulanting. | 120 | 350 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 350 | 18 | 10
FGP 450/.. | tristadio, modulante. three stage, modulanting. | 160 | 450 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 450 | 20 | 10
FGP 550/M | modulante. modulanting. | 200 | 550 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 550 | 21 | 7
FGP 650/M | CE., modulante. CE., modulating. | 300 | 650 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 650 | 22 | 9
FGP 750/M | CE., modulante. CE., modulating. | 350 | 750 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 750 | 30 | 12
FGP 1000/M | CE., modulante. CE., modulating. | 350 | 1000 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 1000 | 36 | 13
FGP 1300/M | CE., modulante. CE., modulating. | 353 | 1128 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 1300 | 36 | 10
FGP 1500/M | CE., modulante. CE., modulating. | 353 | 1275 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 1500 | 37 | 10
FGP 1800/M | CE., modulante. CE., modulating. | 490 | 1471 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | FGP 1800 | 38 | 10
Å Back
BRUCIATORI DI GASOLIO LIGHT OIL BURNER
Segue Follows

## G 0 2001
G 0 2001
39.1395 | 0.4
23.7209 | 0.8 | 0 | 0
23.7209 | 0 | 0
39.1395 | 0 | 0
39.1395 | 0.4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G0 (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
3.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0
2 | 0.8
2 | 0
3.3 | 0
3.3 | 0.4
RETURN
RETURN

## G 0R 2001
G 0R 2001
36.7674 | 0.2
14.2326 | 0.8 | 0 | 0
14.2326 | 0 | 0
36.7674 | 0 | 0
36.7674 | 0.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G0R (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
3.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0
1.2 | 0.8
1.2 | 0
3.1 | 0
3.1 | 0.2
RETURN
RETURN

## G 0 2003
G 0 2003
39.1395 | 0.4
23.7209 | 0.8 | 0 | 0
23.7209 | 0 | 0
39.1395 | 0 | 0
39.1395 | 0.4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G0 (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
3.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0
2 | 0.8
2 | 0
3.3 | 0
3.3 | 0.4
RETURN
RETURN

## G 0R 2003
G 0R 2003
36.7674 | 0.2
14.2326 | 0.8 | 0 | 0
14.2326 | 0 | 0
36.7674 | 0 | 0
36.7674 | 0.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G0R (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
3.1 | 0.2 |  |  | 0 | 0
1.2 | 0.8
1.2 | 0
3.1 | 0
3.1 | 0.2
RETURN
RETURN

## G 0 LX
G 0 LX
39.1395 | 0.4
21.3488 | 1 | 0 | 0
21.3488 | 0 | 0
39.1395 | 0 | 0
39.1395 | 0.4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G 0 LX (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
3.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0
1.8 | 1
1.8 | 0
3.3 | 0
3.3 | 0.4
RETURN
RETURN

## G 1 2001
G1 2001
59.3023 | 0.4
47.4419 | 0.8 | 0 | 0
23.7209 | 1.4 | 0
23.7209 | 0 | 0
59.3023 | 0 | 0
59.3023 | 0.4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G2 MAXI (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
5 | 0.4 |  |  | 0 | 0
4 | 0.8
2 | 1.4
2 | 0
5 | 0
5 | 0.4
RETURN
RETURN

## G 1.22 2001
G1.22 2001
59.3023 | 1
47.4419 | 1.6 | 0 | 0
23.7209 | 2.2 | 0
23.7209 | 0 | 0
59.3023 | 0 | 0
59.3023 | 1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G2 MAXI (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
5 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 1.6
2 | 2.2
2 | 0
5 | 0
5 | 1
RETURN
RETURN

## G 1 2003
G1 2003
59.3023 | 0.4
47.4419 | 0.8 | 0 | 0
23.7209 | 1.4 | 0
23.7209 | 0 | 0
59.3023 | 0 | 0
59.3023 | 0.4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G2 MAXI (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
5 | 0.4 |  |  | 0 | 0
4 | 0.8
2 | 1.4
2 | 0
5 | 0
5 | 0.4
RETURN
RETURN

## G 1 LX
G 1 LX
59.3023 | 0.6
47.4419 | 1 | 0 | 0
32.0233 | 1.5 | 0
32.0233 | 0 | 0
59.3023 | 0 | 0
59.3023 | 0.6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G 1 LX (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
5 | 0.6 |  |  | 0 | 0
4 | 1
2.7 | 1.5
2.7 | 0
5 | 0
5 | 0.6
RETURN
RETURN

## G 2 MAXI
G2 MAXI
116.2326 | 0.6
94.8837 | 1.1 | 0 | 0
47.4419 | 1.8 | 0
47.4419 | 0 | 0
116.2326 | 0 | 0
116.2326 | 0.6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G2 MAXI (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
9.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0
8 | 1.1
4 | 1.8
4 | 0
9.8 | 0
9.8 | 0.6
RETURN
RETURN

## G 2.22 MAXI
G2.22 MAXI
116.2326 | 0.8
88.9535 | 2 | 0 | 0
47.4419 | 2.6 | 0
47.4419 | 0 | 0
116.2326 | 0 | 0
116.2326 | 0.8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G2.22 MAXI (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
9.8 | 0.8 |  |  | 0 | 0
7.5 | 2
4 | 2.6
4 | 0
9.8 | 0
9.8 | 0.8
RETURN
RETURN

## G 2.22 LX
G 2.22 LX
94.8837 | 0.5
79.4651 | 0.9 | 0 | 0
47.4419 | 1.6 | 0
47.4419 | 0 | 0
94.8837 | 0 | 0
94.8837 | 0.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G 2.22 LX (kg/h) |  |  |  | kg/h | mbar
8 | 0.5 |  |  | 0 | 0
6.7 | 0.9
4 | 1.6
4 | 0
8 | 0
8 | 0.5
RETURN
RETURN

## G X3
G X3
177.907 | 0.6
142.3256 | 1.5 | 0 | 0
83.0233 | 2.2 | 0
83.0233 | 0 | 0
177.907 | 0 | 0
177.907 | 0.6 | 0
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
G X3 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
15 | 0.6 |  |  | kg/h | mbar
12 | 1.5 |  |  | 0 | 0
7 | 2.2
7 | 0
15 | 0
15 | 0.6
RETURN
RETURN

## G X3.22
GX3.22
177.907 | 3.1
142.3256 | 3.8 | 0 | 0
83.0233 | 5 | 0
83.0233 | 0 | 0
177.907 | 0 | 0
177.907 | 3.1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
G X3.22 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
15 | 3.1 |  |  | kg/h | mbar
12 | 3.8 |  |  | 0 | 0
7 | 5
7 | 0
15 | 0
15 | 3.1
RETURN
RETURN

## G X3.22 LX
GX3.22 LX |  | (KW)
178 | 3.1
145 | 3.8 |  | 0 | 0
77 | 5 |  | 0
77 | 0 |  | 0
178 | 0 |  | 0
178 | 3.1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[5 empty] | kw | mbar
G X3.22 LX |  | Kg/H |  |  | 0 | 0
15.0078 | 3.1 |  |  |  | kg/h | mbar
12.2255 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0
6.4922 | 5
6.4922 | 0
15.0078 | 0
15.0078 | 3.1
RETURN
RETURN

## G X4
GX4
237.2093 | 1
201.6279 | 2 | 0 | 0
118.6047 | 3.2 | 0
118.6047 | -0.5 | 0
237.2093 | -0.5 | 0
237.2093 | 1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G X4 (kg/h)
20 | 1
17 | 2
10 | 3.2
10 | -0.5
20 | -0.5
20 | 1
RETURN
RETURN

## G X4.22
GX4.22
237.2093 | 2
201.6279 | 3.4 | 0 | 0
118.6047 | 5.2 | 0
118.6047 | -0.5 | 0
237.2093 | -0.5 | 0
237.2093 | 2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G X4.22 (kg/h)
20 | 2
17 | 3.4
10 | 5.2
10 | -0.5
20 | -0.5
20 | 2
RETURN
RETURN

## G X4.22 LX
GX4.22 LX |  | (KW)
237 | 2.5
201.6 | 4 |  | 0 | 0
118.6 | 5 |  | 0
118.6 | -0.2 |  | 0
237 | -0.2 |  | 0
237 | 2.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[5 empty] | kw | mbar
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | kg/h | mbar
[5 empty] | 0 | 0
G X4.22 LX |  | (Kg/h)
19.9824 | 2.5
16.9976 | 4
9.9996 | 5
9.9996 | -0.2
19.9824 | -0.2
19.9824 | 2.5
RETURN
RETURN

## G X4-2
G X4/2
296.5116 | 1
244.3256 | 3.5 | 0 | 0
142.3256 | 6 | 0
142.3256 | -0.5 | 0
296.5116 | -0.5 | 0
296.5116 | 1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G X4/2 (kg/h)
25 | 1
20.6 | 3.5
12 | 6
12 | -0.5
25 | -0.5
25 | 1
RETURN
RETURN

## G X5
G X5
355.814 | 1
290.5814 | 3.7 | 0 | 0
142.3256 | 4.9 | 0
142.3256 | -0.5 | 0
355.814 | -0.5 | 0
355.814 | 1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G X5 (kg/h)
30 | 1
24.5 | 3.7
12 | 4.9
12 | -0.5
30 | -0.5
30 | 1
RETURN
RETURN

## G X5.22
G X5.22
355.814 | 5.8
290.5814 | 7.6 | 0 | 0
142.3256 | 8.5 | 0
142.3256 | -0.5 | 0
355.814 | -0.5 | 0
355.814 | 5.8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G X5.22 (kg/h)
30 | 5.8
24.5 | 7.6
12 | 8.5
12 | -0.5
30 | -0.5
30 | 5.8
RETURN
RETURN

## G X5.22 LX
G X5.22 |  | (kW)
391.3 | 4
355.8 | 6 |  | 0 | 0
308.4 | 6.5 |  | 0
166 | 7
126.9 | 3.5
126.9 | 0 |  | 0
391.3 | 0 |  | 0
391.3 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[5 empty] | kw | mbar
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | kg/h | mbar
[5 empty] | 0 | 0
G X5.22 LX |  | (kg/h)
32.992 | 4
29.9988 | 6
26.0024 | 6.5
13.9961 | 7
10.6994 | 3.5
10.6994 | 0
32.992 | 0
32.992 | 4
RETURN
RETURN

## G X5-2
G X5/2
415.1163 | 3
335.6512 | 7 | 0 | 0
177.907 | 8.5 | 0
177.907 | -0.5 | 0
415.1163 | -0.5 | 0
415.1163 | 3
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
G X5/2 (kg/h)
35 | 3
28.3 | 7
15 | 8.5
15 | -0.5
35 | -0.5
35 | 3
RETURN
RETURN

## FGP 50-2
FGP 50/2
593.0233 | 4
474.4186 | 7 | 0 | 0
237.2093 | 9 | 0
237.2093 | -0.5 | 0
593.0233 | -0.5 | 0
593.0233 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 50 (kg/h)
50 | 4
40 | 7
20 | 9
20 | -0.5
50 | -0.5
50 | 4
RETURN
RETURN

## FGP 50 EVO
FGP 50 EVO |  | (kW)
630 | 4.8
475 | 8.5 |  | 0 | 0
237 | 11 |  | 0
237 | -0.2 |  | 0
630 | -0.2 |  | 0
630 | 4.8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[5 empty] | kw | mbar
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | kg/h | mbar
[5 empty] | 0 | 0
FGP 50 EVO |  | (kg/h)
53.1176 | 4.8
40.049 | 8.5
19.9824 | 11
19.9824 | -0.2
53.1176 | -0.2
53.1176 | 4.8
RETURN
RETURN

## FGP 70-2
FGP 70/2
830.2326 | 4
687.907 | 6 | 0 | 0
462.5581 | 9 | 0
462.5581 | -0.5 | 0
830.2326 | -0.5 | 0
830.2326 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 70 (kg/h)
70 | 4
58 | 6
39 | 9
39 | -0.5
70 | -0.5
70 | 4
RETURN
RETURN

## FGP 100-2
FGP 100/2
1186.0465 | 4
948.8372 | 6.8 | 0 | 0
474.4186 | 9 | 0
474.4186 | -0.5 | 0
1186.0465 | -0.5 | 0
1186.0465 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 100 (kg/h)
100 | 4
80 | 6.8
40 | 9
40 | -0.5
100 | -0.5
100 | 4
RETURN
RETURN

## FGP 120-2
FGP 120/2
1423.2558 | 8
1186.0465 | 9 | 0 | 0
711.6279 | 10 | 0
711.6279 | -0.5 | 0
1423.2558 | -0.5 | 0
1423.2558 | 8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 120 (kg/h)
120 | 8
100 | 9
60 | 10
60 | -0.5
120 | -0.5
120 | 8
RETURN
RETURN

## FGP 150-2
FGP 150/2
1779.0698 | 6
1470.6977 | 9 | 0 | 0
889.5349 | 12 | 0
889.5349 | -0.5 | 0
1779.0698 | -0.5 | 0
1779.0698 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 150 (kg/h)
150 | 6
124 | 9
75 | 12
75 | -0.5
150 | -0.5
150 | 6
RETURN
RETURN

## FGP 190-3 FGP 190-M
FGP 190
2443.2558 | 8
1541.8605 | 15 | 0 | 0
711.6279 | 15 | 0
711.6279 | -0.5 | 0
2443.2558 | -0.5 | 0
2443.2558 | 8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 190 (kg/h)
206 | 8
130 | 15
60 | 15
60 | -0.5
206 | -0.5
206 | 8
RETURN
RETURN

## FGP 250-3 FGP 250-M
FGP 250
2965.1163 | 4
1897.6744 | 16.5 | 0 | 0
948.8372 | 16.5 | 0
948.8372 | -0.5 | 0
2965.1163 | -0.5 | 0
2965.1163 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 250 (kg/h)
250 | 4
160 | 16.5
80 | 16.5
80 | -0.5
250 | -0.5
250 | 4
RETURN
RETURN

## FGP 350-3 FGP 350-M
FGP 350
4151.1628 | 6
2609.3023 | 18 | 0 | 0
1423.2558 | 18 | 0
1423.2558 | -0.5 | 0
4151.1628 | -0.5 | 0
4151.1628 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 350 (kg/h)
350 | 6
220 | 18
120 | 18
120 | -0.5
350 | -0.5
350 | 6
RETURN
RETURN

## FGP 450-3 FGP 450-M
FGP 450
5337.2093 | 6
3320.9302 | 20 | 0 | 0
1897.6744 | 20 | 0
1897.6744 | -0.5 | 0
5337.2093 | -0.5 | 0
5337.2093 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 450 (kg/h)
450 | 6
280 | 20
160 | 20
160 | -0.5
450 | -0.5
450 | 6
RETURN
RETURN

## FGP 550-M
FGP 550/M
6523.2558 | 6
4506.9767 | 21 | 0 | 0
2372.093 | 21 | 0
2372.093 | -0.5 | 0
6523.2558 | -0.5 | 0
6523.2558 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 550 (kg/h)
550 | 6
380 | 21
200 | 21
200 | -0.5
550 | -0.5
550 | 6
RETURN
RETURN

## FGP 650-M
FGP 650/M
7709 | 9
6200 | 22 | 0 | 0
3488 | 22 | 0
3488 | 0 | 0
7709 | 0 | 0
7709 | 9
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 650/M (kg/h)
650 | 9
522.7656 | 22
294.0978 | 22
294.0978 | 0
650 | 0
650 | 9
RETURN
RETURN

## FGP 750-M
FGP 750/M
8896 | 12
7000 | 30 | 0 | 0
3953 | 30 | 0
3953 | 0 | 0
8896 | 0 | 0
8896 | 12
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 750/M (kg/h)
750.0843 | 12
590.2192 | 30
333.3052 | 30
333.3052 | 0
750.0843 | 0
750.0843 | 12
RETURN
RETURN

## FGP 1000-M
FGP 1000/M
11861 | 13.5
9070 | 36 | 0 | 0
3953 | 36 | 0
3953 | 0 | 0
11861 | 0 | 0
11861 | 13.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 1000/M (kg/h)
1000.0843 | 13.5
764.7555 | 36
333.3052 | 36
333.3052 | 0
1000.0843 | 0
1000.0843 | 13.5
RETURN
RETURN

## FGP 1300-M
FGP 1300/M
13373 | 10
10232 | 36 | 0 | 0
4186 | 36 | 0
4186 | 0 | 0
13373 | 0 | 0
13373 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 1300/M (kg/h)
1127.5717 | 10
862.7319 | 36
352.9511 | 36
352.9511 | 0
1127.5717 | 0
1127.5717 | 10
RETURN
RETURN

## FGP 1500-M
FGP 1500
15117 | 10
12325 | 37 | 0 | 0
4186 | 37 | 0
4186 | 0 | 0
15117 | 0 | 0
15117 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 1500 (kg/h)
1274.6206 | 10
1039.2074 | 37
352.9511 | 37
352.9511 | 0
1274.6206 | 0
1274.6206 | 10
RETURN
RETURN

## FGP 1800-M
FGP 1800
17445 | 10
14400 | 38 | 0 | 0
5815 | 38 | 0
5815 | 0 | 0
17445 | 0 | 0
17445 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FGP 1800 (kg/h)
1470.9106 | 10
1214.1653 | 38
490.3035 | 38
490.3035 | 0
1470.9106 | 0
1470.9106 | 10
RETURN
RETURN