## GasGasolio
Tipo Type | Modello Model | min. kW | Max. kW | Vedi diagramma Look diagram | INSERIRE IL VALORE INSERT THE VALUE |  |  |  | 0
GM X0 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 22.6 | 34.2 | NO | Potenza |  | Pressione Camera | 0 | 1 | 1 | 0.8
GM X1 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 29 | 70 | NO | Power |  | Chamber Pressure | 0 | 1 | 1.8 | 1.2
GM X3 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 58 | 151 | NO | kW | kcal/h | mbar | 0 | 1 | 2.6 | 1.2
GM X4 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 116 | 232 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 1.2
K 3/2 | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 116 | 232 | NO | kg/h di Vapore kg/h of Steam |  |  | 0 | 1 | 5 | 3
K 4/2 | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 232 | 523 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | 7.5 | 4
K 4/2 EVO | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 232 | 523 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 7.5 | 4
K 5/2 | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 407 | 754 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 8 | 5
K 6/… | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 581 | 1163 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 6
K 6/… (2020) | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 581 | 1163 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 12 | 7.5
K 7/… | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 812 | 1508 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 2
K 7/… (2020) | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 900 | 1744 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 13.4 | 5.5
K 7/M LX | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 700 | 1744 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 12 | 5
K 190/M | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1044 | 2390 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 15.5 | 10
K 190/M LX | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1046 | 2395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 16 | 7
K 250/M | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1160 | 2907 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | 16 | 7.5
K 250/M LX | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1160 | 2907 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 16 | 4.5
K 350/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1395 | 4070 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10
K 350/M LX | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1395 | 4070 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 19 | 7.5
K 450/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1860 | 5232 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 20 | 10
K 450/M LX | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1860 | 5232 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 20 | 4
K 550/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 2325 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 6
K 550/M LX | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 2325 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 20 | 1
K 650/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3488 | 7558 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 22 | 9
K 750/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3953 | 8721 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 30 | 12
K 1000/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3953 | 11628 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 36 | 13.5
K 1300/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 4186 | 13373 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 36 | 10
K 1500/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 4186 | 15117 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 37 | 10
K 1800/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 5815 | 17443 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 38 | 10
Å Back
BRUCIATORI MISTI
Gas Naturale/Gasolio
DUAL FUEL BURNER
Natural Gas/Light Oil

## GM X0
GM X0
34.3023 | 0.8
26.7442 | 1 | 0 | 0
22.6744 | 1 | 0
22.6744 | 0 | 0
34.3023 | 0 | 0
34.3023 | 0.8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM 0 |  |  |  | kw | mbar
29500 | 0.8 |  |  | 0 | 0
23000 | 1 |  |  | kcal/h | mbar
19500 | 1 |  |  | 0 | 0
19500 | 0
29500 | 0
29500 | 0.8
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
2.28 | 4.3929 |  |  | 0 | 0
2.5 | 5.2816
2.6 | 5.7125 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
2.8 | 6.6252 |  |  | [mbar]
3 | 7.6055 |  |  | 0
3.44 | 10
RETURN
RETURN

## GM X1
GM X1
69.7674 | 1.2
58.1395 | 1.8 |  | 0 | 0
29.0698 | 1.8 |  | 0
29.0698 | 0 |  | 0
69.7674 | 0 |  | 0
69.7674 | 1.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM 1 |  |  |  |  | kw | mbar
60000 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0
50000 | 1.8 |  |  |  | kcal/h | mbar
25000 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0
25000 | 0
60000 | 0
60000 | 1.2
[5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) D1/2"-S
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab |  | Nm3/h | mbar
2.9 | 4.8057 | 2.9 | 3.261 |  | 0 | 0
3.5 | 7 | 3.5 | 4.75 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
4 | 9.1429 | 4 | 6.2041 |  | [mbar]
5 | 14.2857 | 5 | 9.6939 |  | 0
6 | 20.5714 | 6 | 13.9592 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) D3/4"-S
7 | 28 | 7 | 19 |  | Nm3/h | mbar
[5 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
1
2

## GM X3
GM X3
151.1628 | 1.2
116.2791 | 2 | 0 | 0
58.1395 | 2.6 | 0
58.1395 | 0 | 0
151.1628 | 0 | 0
151.1628 | 1.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM X3 |  |  |  | kw | mbar
130000 | 1.2 |  |  | 0 | 0
100000 | 2 |  |  | kcal/h | mbar
50000 | 2.6 |  |  | 0 | 0
50000 | 0
130000 | 0
130000 | 1.2
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
5.8 | 3.0577 |  |  | 0 | 0
8 | 5.8172
10 | 9.0893 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
12 | 13.0886 |  |  | [mbar]
13 | 15.361 |  |  | 0
15.2 | 21
RETURN
RETURN

## GM X4
GM X4
232.5581 | 1.2
197.6744 | 2.2 | 0 | 0
116.2791 | 3.2 | 0
116.2791 | 0 | 0
232.5581 | 0 | 0
232.5581 | 1.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM X4 |  |  |  | kw | mbar
200000 | 1.2 |  |  | 0 | 0
170000 | 2.2 |  |  | kcal/h | mbar
100000 | 3.2 |  |  | 0 | 0
100000 | 0
200000 | 0
200000 | 1.2
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
11.7 | 4.5387 |  |  | 0 | 0
14 | 6.4986
16 | 8.4879 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
18 | 10.7425 |  |  | [mbar]
20.5 | 13.9338 |  |  | 0
23.3 | 18
RETURN
RETURN

## K 3-2
K3/2
232.5581 | 3
197.6744 | 5 | 0 | 0
116.2791 | 5 | 0
116.2791 | 0 | 0
232.5581 | 0 | 0
232.5581 | 3
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K3/2 |  |  |  | kw | mbar
200000 | 3 |  |  | 0 | 0
170000 | 5 |  |  | kcal/h | mbar
100000 | 5 |  |  | 0 | 0
100000 | 0
200000 | 0
200000 | 3
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
11.7 | 4.75 |  |  | 0 | 0
14 | 6.8011
16 | 8.883 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
18 | 11.2426 |  |  | [mbar]
20.5 | 14.5824 |  |  | 0
23.4 | 19
RETURN
RETURN

## K 4-2
K4/2
523.2558 | 4
418.6047 | 6 | 0 | 0
232.5581 | 7.5 | 0
232.5581 | 0 | 0
523.2558 | 0 | 0
523.2558 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K4/2 |  |  |  | kw | mbar
450000 | 4 |  |  | 0 | 0
360000 | 6 |  |  | kcal/h | mbar
200000 | 7.5 |  |  | 0 | 0
200000 | 0
450000 | 0
450000 | 4
|  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN25-S
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
23.3 | 18.2483 | 23.3 | 10.2034 | 0 | 0
30 | 30.252 | 30 | 16.9151 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
35 | 41.1763 | 35 | 23.0233 | [mbar]
40 | 53.7813 | 40 | 30.0713 | 0
45 | 68.067 | 45 | 38.059 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN32-S
52.6 | 93 | 52.6 | 52 | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
Port_calc | P_monte_stab | D2"-S DUNGS |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
23.3 | 5.6903 | Nm3/h | mbar | [mbar]
30 | 9.4334 | 23.3 | 5.1017 | 0
35 | 12.8399 | 30 | 8.4575 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN40-S
40 | 16.7705 | 35 | 11.5117 | Nm3/h | mbar
45 | 21.2252 | 40 | 15.0356 | 0 | 0
52.6 | 29 | 45 | 19.0295 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
|  | 52.6 | 26 | [mbar]
0
|  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN50-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
1
3
4

## K 4 EVO
K 4/2 EVO
523 | 4
421 | 6 | 0 | 0
232 | 7.5 | 0
232 | 0 | 0
523 | 0 | 0
523 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 4/2 EVO |  |  |  | kw | mbar
449780 | 4 |  |  | 0 | 0
362060 | 6 |  |  | kcal/h | mbar
199520 | 7.5 |  |  | 0 | 0
199520 | 0
449780 | 0
449780 | 4
D1"-S |  | D1"1/4-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN25-S
Nm3/h | mbar | Nm3/h | mbar | Nm3/h | mbar
23.3 | 18.6408 | 23.3 | 10.6939 | 0 | 0
30 | 30.9026 | 30 | 17.7283 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
35 | 42.0618 | 35 | 24.1302 | [mbar]
40 | 54.9379 | 40 | 31.517 | 0
45 | 69.5308 | 45 | 39.8887 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN32-S
52.6 | 95 | 52.6 | 54.5 | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
D1"1/2-S |  | D2"-S DUNGS |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
Nm3/h | mbar | Nm3/h | mbar | [mbar]
23.3 | 5.7885 | 23.3 | 5.1998 | 0
30 | 9.5961 | 30 | 8.6202 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN40-S
35 | 13.0613 | 35 | 11.733 | Nm3/h | mbar
40 | 17.0597 | 40 | 15.3248 | 0 | 0
45 | 21.5911 | 45 | 19.3954 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
52.6 | 29.5 | 52.6 | 26.5 | [mbar]
0
|  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN50-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
1
3
4

## K 5-2
K5/2
755.814 | 5
639.5349 | 6.5 | 0 | 0
406.9767 | 8 | 0
406.9767 | 0 | 0
755.814 | 0 | 0
755.814 | 5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K5/2 |  |  |  | kw | mbar
650000 | 5 |  |  | 0 | 0
550000 | 6.5 |  |  | kcal/h | mbar
350000 | 8 |  |  | 0 | 0
350000 | 0
650000 | 0
650000 | 5
3) 1"1/2-S |  | 4) 2"-S
41 | 7.8579 | 41 | 6.4027
45 | 9.4659 | 45 | 7.713 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN25-S
55 | 14.1404 | 55 | 11.5218 | Nm3/h | mbar
65 | 19.7498 | 65 | 16.0925 | 0 | 0
70 | 22.9051 | 70 | 18.6634 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
76 | 27 | 76 | 22 | [mbar]
0
1) 1"-S |  | 2) 1"1/4-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN32-S
41 | 21.2453 | 41 | 13.0964 | Nm3/h | mbar
45 | 25.593 | 45 | 15.7765 | 0 | 0
55 | 38.2315 | 55 | 23.5673 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
65 | 53.3977 | 65 | 32.9164 | [mbar]
70 | 61.9287 | 70 | 38.1752 | 0
76 | 73 | 76 | 45 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN40-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
|  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN50-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
1
3
4

## K 6-2
K6/2 - K6/M
1162.7907 | 6
1000 | 8 |  | 0 | 0
581.3953 | 10 |  | 0
581.3953 | 0 |  | 0
1162.7907 | 0 |  | 0
1162.7907 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K6/2 - K6/M | [5 empty] | kw | mbar
1000000 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
860000 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
500000 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
500000 | 0
1000000 | 0
1000000 | 6
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN50-S
58.4 | 8.25 | 58.4 | 4.75 | 58.4 | 3.75 | Nm3/h | mbar
70 | 11.8529 | 70 | 6.8244 | 70 | 5.3877 | 0 | 0
81.7 | 16.1463 | 81.7 | 9.2963 | 81.7 | 7.3392 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.4 | 21.1019 | 93.4 | 12.1496 | 93.4 | 9.5918 | [mbar]
105.1 | 26.7198 | 105.1 | 15.3841 | 105.1 | 12.1454 | 0
116.8 | 33 | 116.8 | 19 | 116.8 | 15 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN65 FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
3
1

## K 6 NEW
K6/2 - K6/M NEW
1163 | 7.5
993 | 10 |  | 0 | 0
581 | 12 |  | 0
581 | 0 |  | 0
1163 | 0 |  | 0
1163 | 7.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K6/2 - K6/M NEW | [5 empty] | kw | mbar
1000180 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
853980 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
499660 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
499660 | 0
1000180 | 0
1000180 | 7.5
|  | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
58.4 | 9.75 | 58.4 | 7.025 | 58.4 | 6.1 | Nm3/h | mbar
70 | 14.008 | 70 | 10.0929 | 70 | 8.764 | 0 | 0
81.7 | 19.082 | 81.7 | 13.7488 | 81.7 | 11.9385 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.4 | 24.9386 | 93.4 | 17.9686 | 93.4 | 15.6026 | [mbar]
105.1 | 31.578 | 105.1 | 22.7523 | 105.1 | 19.7565 | 0
116.8 | 39 | 116.8 | 28.1 | 116.8 | 24.4 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
Port_calc | P_monte_stab |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
58.4 | 10.95 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | 15.732 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
81.7 | 21.4305 |  |  |  |  | [mbar]
93.4 | 28.008 |  |  |  |  | 0
105.1 | 35.4645 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
116.8 | 43.8 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
1

## K 7-2
K7/2 - K7/M
1511 | 2
1279.0698 | 6 |  | 0 | 0
813.9535 | 10 |  | 0
813.9535 | 0 |  | 0
1511.6279 | 0 |  | 0
1511.6279 | 2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K7/2 - K7/M | [5 empty] | kw | mbar
1300000 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
1100000 | 6 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
700000 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
700000 | 0
1300000 | 0
1300000 | 2
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN50-S
81.78 | 11.1083 | 81.78 | 7.4055 | 81.78 | 5.8809 | Nm3/h | mbar
93.46 | 14.5079 | 93.46 | 9.6719 | 93.46 | 7.6807 | 0 | 0
116.82 | 22.6667 | 116.82 | 15.1111 | 116.82 | 12 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 32.6428 | 140.19 | 21.7619 | 140.19 | 17.2815 | [mbar]
163.55 | 44.4278 | 163.55 | 29.6185 | 163.55 | 23.5206 | 0
175.23 | 51 | 175.23 | 34 | 175.23 | 27 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN65 FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
3
1

## K 7 NEW
K7/2 - K7/M NEW
1744 | 5.5
1521 | 10 |  | 0 | 0
900 | 13.4 |  | 0
900 | 0 |  | 0
1744 | 0 |  | 0
1744 | 5.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K7/2 - K7/M NEW | [5 empty] | kw | mbar
1499840 | 5.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1308060 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
774000 | 13.4 |  |  |  |  | 0 | 0
774000 | 0
1499840 | 0
1499840 | 5.5
2"-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
81 | 15.5983 | 81 | 10.5128 | 81 | 8.0983 | Nm3/h | mbar
93 | 20.5623 | 93 | 13.8584 | 93 | 10.6755 | 0 | 0
116 | 31.9906 | 116 | 21.5608 | 116 | 16.6088 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140 | 46.5974 | 140 | 31.4054 | 140 | 24.1924 | [mbar]
163 | 63.1657 | 163 | 42.5719 | 163 | 32.7942 | 0
175.23 | 73 | 175.23 | 49.2 | 175.23 | 37.9 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
1"1/2-S | [5 empty] | Nm3/h | mbar
81 | 18.0555 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | 23.8016 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
116 | 37.0302 |  |  |  |  | [mbar]
140 | 53.9381 |  |  |  |  | 0
163 | 73.1164 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
175.23 | 84.5 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 7 LX
K7/M LX
1744 | 5
1000 | 11.1 |  | 0 | 0
700 | 12 |  | 0
700 | 0 |  | 0
1744 | 0 |  | 0
1744 | 5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K7/M LX | [5 empty] | kw | mbar
1499840 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
860000 | 11.1 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
602000 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
602000 | 0
1499840 | 0
1499840 | 5
2"-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
50 | 4.3966 | 50 | 2.4263 | 50 | 1.7505 | Nm3/h | mbar
70 | 8.6173 | 70 | 4.7555 | 70 | 3.431 | 0 | 0
90 | 14.245 | 90 | 7.8611 | 90 | 5.6716 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
120 | 25.3244 | 120 | 13.9753 | 120 | 10.0829 | [mbar]
150 | 39.5694 | 150 | 21.8364 | 150 | 15.7545 | 0
175.23 | 54 | 175.23 | 29.8 | 175.23 | 21.5 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
1"1/2-S | [5 empty] | Nm3/h | mbar
50 | 5.3085 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | 10.4046 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
90 | 17.1995 |  |  |  |  | [mbar]
120 | 30.5769 |  |  |  |  | 0
150 | 47.7764 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
175.23 | 65.2 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 190
K 190/M
2395 | 10
1800 | 13 |  | 0 | 0
1044 | 15.5 |  | 0
1044 | 0 |  | 0
2395 | 0 |  | 0
2395 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 190/M | [5 empty] | kw | mbar
2059.7 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
1548 | 13 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
897.84 | 15.5 |  |  |  |  | 0 | 0
897.84 | 0
2059.7 | 0
2059.7 | 10
DN100 FS100
Nm3
105.14 | 12.1166
140.19 | 21.5416
175.23 | 33.6559
210.28 | 48.4663
215 | 50.6665
221.96 | 54
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 32.984 | 105.14 | 17.9505 | 105.14 | 13.4629 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 58.6411 | 140.19 | 31.9135 | 140.19 | 23.9351 | [mbar]
175.23 | 91.6188 | 175.23 | 49.8606 | 175.23 | 37.3954 | 0
210.28 | 131.9362 | 210.28 | 71.802 | 210.28 | 53.8515 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
215 | 137.9256 | 215 | 75.0615 | 215 | 56.2962 | Nm3/h | mbar
221.96 | 147 | 221.96 | 80 | 221.96 | 60 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 190 LX
K 190/M LX
2395 | 7
1764 | 13.8 |  | 0 | 0
1046 | 16 |  | 0
1046 | 0 |  | 0
2395 | 0 |  | 0
2395 | 7
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 190/M LX | [5 empty] | kw | mbar
2059.7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
1517.04 | 13.8 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
899.56 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
899.56 | 0
2059.7 | 0
2059.7 | 7
DN100 FS100
Nm3
105.14 | 5.9639
140.19 | 10.603
175.23 | 16.5657
210.28 | 23.8555
215 | 24.9385
227 | 27.8
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 26.0866 | 105.14 | 11.1555 | 105.14 | 8.7742 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 46.3784 | 140.19 | 19.8329 | 140.19 | 15.5993 | [mbar]
175.23 | 72.4601 | 175.23 | 30.9862 | 175.23 | 24.3719 | 0
210.28 | 104.3465 | 210.28 | 44.6218 | 210.28 | 35.0968 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
215 | 109.0834 | 215 | 46.6475 | 215 | 36.6901 | Nm3/h | mbar
227 | 121.6 | 227 | 52 | 227 | 40.9 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 250
K 250/M
2906.9767 | 7.5
2325.5814 | 13 |  | 0 | 0
1162.7907 | 16 |  | 0
1162.7907 | 0 |  | 0
2906.9767 | 0 |  | 0
2906.9767 | 7.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 250/M | [5 empty] | kw | mbar
2500 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 13 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1000 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
1000 | 0
2500 | 0
2500 | 7.5
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
[6 empty] | Nm3/h | mbar
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | 0 | 0
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
105.14 | 14.774 | 105.14 | 11.1453 | 105.14 | 9.9789 | 0
140.19 | 26.266 | 140.19 | 19.8147 | 140.19 | 17.7411 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
175.23 | 41.0372 | 175.23 | 30.9579 | 175.23 | 27.7181 | Nm3/h | mbar
210.28 | 59.0958 | 210.28 | 44.581 | 210.28 | 39.9156 | 0 | 0
257.01 | 88.2797 | 257.01 | 66.5969 | 257.01 | 59.6275 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
292.06 | 114 | 292.06 | 86 | 292.06 | 77 | [mbar]
0
DN50 FS50 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
Nm3 | [5 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 27.0856 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 48.1544 |  |  |  |  | [mbar]
175.23 | 75.2348 |  |  |  |  | 0
210.28 | 108.3423 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
257.01 | 161.8461 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
292.06 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 250 LX
K 250/M LX
2906.9767 | 9
2325.5814 | 13 |  | 0 | 0
1162.7907 | 16 |  | 0
1162.7907 | 0 |  | 0
2906.9767 | 0 |  | 0
2906.9767 | 9
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 250/M LX | [5 empty] | kw | mbar
2500 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 13 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1000 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
1000 | 0
2500 | 0
2500 | 9
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
[6 empty] | Nm3/h | mbar
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | 0 | 0
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
105.14 | 14.774 | 105.14 | 11.1453 | 105.14 | 9.9789 | 0
140.19 | 26.266 | 140.19 | 19.8147 | 140.19 | 17.7411 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
175.23 | 41.0372 | 175.23 | 30.9579 | 175.23 | 27.7181 | Nm3/h | mbar
210.28 | 59.0958 | 210.28 | 44.581 | 210.28 | 39.9156 | 0 | 0
257.01 | 88.2797 | 257.01 | 66.5969 | 257.01 | 59.6275 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
292.06 | 114 | 292.06 | 86 | 292.06 | 77 | [mbar]
0
DN50 FS50 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
Nm3 | [5 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 27.0856 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 48.1544 |  |  |  |  | [mbar]
175.23 | 75.2348 |  |  |  |  | 0
210.28 | 108.3423 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
257.01 | 161.8461 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
292.06 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 350
K 350/M
4069.7674 | 10
2616.2791 | 19.5 |  | 0 | 0
1395.3488 | 19.5 |  | 0
1395.3488 | 0 |  | 0
4069.7674 | 0 |  | 0
4069.7674 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 350/M | [5 empty] | kw | mbar
3500 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
2250 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1200 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1200 | 0
3500 | 0
3500 | 10
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
105.14 | 21.5557 | 105.14 | 10.3811
140.19 | 38.323 | 140.19 | 18.4562
175.23 | 59.8746 | 175.23 | 28.8353
210.28 | 86.2227 | 210.28 | 41.5244
257.01 | 128.803 | 257.01 | 62.0309
408.88 | 326 | 320 | 96.163
|  | 408.88 | 157
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 9.257 | 105.14 | 5.5542 | 105.14 | 4.4963 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 16.4577 | 140.19 | 9.8746 | 140.19 | 7.9938 | [mbar]
175.23 | 25.713 | 175.23 | 15.4278 | 175.23 | 12.4892 | 0
210.28 | 37.0282 | 210.28 | 22.2169 | 210.28 | 17.9851 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
257.01 | 55.3142 | 257.01 | 33.1885 | 257.01 | 26.8669 | Nm3/h | mbar
408.88 | 140 | 408.88 | 84 | 408.88 | 68 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 350 LX
K 350/M LX
4069.7674 | 10
2616.2791 | 19.5 |  | 0 | 0
1395.3488 | 19.5 |  | 0
1395.3488 | 0 |  | 0
4069.7674 | 0 |  | 0
4069.7674 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 350/M LX | [5 empty] | kw | mbar
3500 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
2250 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1200 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1200 | 0
3500 | 0
3500 | 10
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
105.14 | 23.1426 | 105.14 | 9.6604
140.19 | 41.1444 | 140.19 | 17.1748
175.23 | 64.2826 | 175.23 | 26.8334
210.28 | 92.5704 | 210.28 | 38.6415
257.01 | 138.2854 | 257.01 | 57.7243
408.88 | 350 | 320 | 89.4867
|  | 408.88 | 146.1
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 8.0669 | 105.14 | 5.5608 | 105.14 | 3.1342 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 14.3418 | 140.19 | 9.8864 | 140.19 | 5.5721 | [mbar]
175.23 | 22.4071 | 175.23 | 15.4462 | 175.23 | 8.7057 | 0
210.28 | 32.2674 | 210.28 | 22.2434 | 210.28 | 12.5367 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
257.01 | 48.2023 | 257.01 | 33.228 | 257.01 | 18.7278 | Nm3/h | mbar
408.88 | 122 | 408.88 | 84.1 | 408.88 | 47.4 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 450
K 450/M
5232.5581 | 10
3800 | 20 |  | 0 | 0
1860.4651 | 20 |  | 0
1860.4651 | 0 |  | 0
5232.5581 | 0 |  | 0
5232.5581 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 450/M | [5 empty] | kw | mbar
4500 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
3268 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1600 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1600 | 0
4500 | 0
4500 | 10
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
105.14 | 21.56 | 105.14 | 9.88
140.19 | 38.3307 | 140.19 | 17.5653
175.23 | 59.8866 | 175.23 | 27.4434
210.28 | 86.24 | 210.28 | 39.52
257.01 | 128.8288 | 257.01 | 59.0366
525.7 | 539 | 360 | 115.8313
|  | 525.7 | 247
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 9.24 | 105.14 | 5.56 | 105.14 | 4.52 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 16.4274 | 140.19 | 9.8849 | 140.19 | 8.0359 | [mbar]
175.23 | 25.6657 | 175.23 | 15.4439 | 175.23 | 12.5551 | 0
210.28 | 36.96 | 210.28 | 22.24 | 210.28 | 18.08 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
257.01 | 55.2123 | 257.01 | 33.223 | 257.01 | 27.0086 | Nm3/h | mbar
525.7 | 231 | 525.7 | 139 | 525.7 | 113 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 450 LX
K 450/M LX
5232 | 4
3800 | 16 |  | 0 | 0
1860 | 20 |  | 0
1860 | 0 |  | 0
5232 | 0 |  | 0
5232 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 450/M LX | [5 empty] | kw | mbar
4499.52 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
3268 | 16 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1599.6 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1599.6 | 0
4499.52 | 0
4499.52 | 4
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
105.14 | 23.128 | 105.14 | 9.656
140.19 | 41.1184 | 140.19 | 17.167
175.23 | 64.242 | 175.23 | 26.8212
210.28 | 92.512 | 210.28 | 38.624
257.01 | 138.1981 | 257.01 | 57.6981
525.7 | 578.2 | 360 | 113.2052
|  | 525.7 | 241.4
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 8.064 | 105.14 | 5.552 | 105.14 | 3.132 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 14.3367 | 140.19 | 9.8707 | 140.19 | 5.5683 | [mbar]
175.23 | 22.3991 | 175.23 | 15.4216 | 175.23 | 8.6997 | 0
210.28 | 32.256 | 210.28 | 22.208 | 210.28 | 12.528 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
257.01 | 48.1853 | 257.01 | 33.1752 | 257.01 | 18.7148 | Nm3/h | mbar
525.7 | 201.6 | 525.7 | 138.8 | 525.7 | 78.3 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 550
K 550/M
6395.3488 | 6
4098.8372 | 21 |  | 0 | 0
2325.5814 | 21 |  | 0
2325.5814 | 0 |  | 0
6395.3488 | 0 |  | 0
6395.3488 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 550/M | [5 empty] | kw | mbar
5500 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
3525 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
2000 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 0
5500 | 0
5500 | 6
DN50 F50 (VGD40…)
Nm3
105.14 | 10.0949
140.19 | 17.9474
175.23 | 28.0404
210.28 | 40.3798
257.01 | 60.3209
380 | 131.8667
642.52 | 377
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 9.2649 | 105.14 | 5.5696 | 105.14 | 4.4985 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 16.4716 | 140.19 | 9.902 | 140.19 | 7.9978 | [mbar]
175.23 | 25.7347 | 175.23 | 15.4706 | 175.23 | 12.4955 | 0
210.28 | 37.0594 | 210.28 | 22.2785 | 210.28 | 17.9942 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
257.01 | 55.3609 | 257.01 | 33.2805 | 257.01 | 26.8804 | Nm3/h | mbar
642.52 | 346 | 642.52 | 208 | 642.52 | 168 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 550 LX
K 550/M LX
6395.3488 | 6
4098.8372 | 21 |  | 0 | 0
2325.5814 | 21 |  | 0
2325.5814 | 0 |  | 0
6395.3488 | 0 |  | 0
6395.3488 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 550/M LX | [5 empty] | kw | mbar
5500 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
3525 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
2000 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 0
5500 | 0
5500 | 6
DN50 F50 (VGD40…)
Nm3
105.14 | 9.6558
140.19 | 17.1667
175.23 | 26.8207
210.28 | 38.6232
257.01 | 57.6969
380 | 126.1304
642.52 | 360.6
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 8.0867 | 105.14 | 5.5428 | 105.14 | 3.1329 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 14.377 | 140.19 | 9.8544 | 140.19 | 5.5699 | [mbar]
175.23 | 22.4621 | 175.23 | 15.3962 | 175.23 | 8.7022 | 0
210.28 | 32.3467 | 210.28 | 22.1714 | 210.28 | 12.5317 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
257.01 | 48.3208 | 257.01 | 33.1205 | 257.01 | 18.7203 | Nm3/h | mbar
642.52 | 302 | 642.52 | 207 | 642.52 | 117 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 650
K 650/M
7559 | 9 | [7 empty] | #REF!
6100 | 22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3489 | 22 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3489 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
7559 | 0 |  | 0
7559 | 9
0
K 650/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
6500.74 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
5246 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
3000.54 | 22 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3000.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6500.74 | 0
6500.74 | 9
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
126 | 4.212 | 126 | 3.3036 | 126 | 2.5052 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
250 | 16.5817 | 250 | 13.0053 | 250 | 9.8623 | mbar
400 | 42.4493 | 400 | 33.2935 | 400 | 25.2476 | 0
500 | 66.327 | 500 | 52.0212 | 500 | 39.4494 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
600 | 95.5109 | 600 | 74.9105 | 600 | 56.8071 | Nm3/h | mbar
759.4 | 153 | 759.4 | 120 | 759.4 | 91 | 0 | 0
DN50-S-F50 | [5 empty] | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
Nm3 | [5 empty] | mbar
0
126 | 13.7648 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
250 | 54.1887 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
400 | 138.7231 |  |  |  |  | 0 | 0
500 | 216.7549 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
600 | 312.127 |  |  |  |  | mbar
759.4 | 500 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## K 750
K 750/M
8721 | 12 | [7 empty] | #REF!
7000 | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 30 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
8721 | 0 |  | 0
8721 | 12
0
K 750/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7500.06 | 12 |  |  |  |  | kw | mbar
6020 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 30 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7500.06 | 0
7500.06 | 12
DN125 F125
Nm3
300 | 12.9011
400 | 22.9353
500 | 35.8364
600 | 51.6044
700 | 70.2394
876 | 110
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
300 | 33.4256 | 300 | 20.6418 | 300 | 14.7776 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
400 | 59.4233 | 400 | 36.6965 | 400 | 26.2713 | mbar
500 | 92.8489 | 500 | 57.3383 | 500 | 41.049 | 0
600 | 133.7024 | 600 | 82.5671 | 600 | 59.1105 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
700 | 181.9838 | 700 | 112.383 | 700 | 80.456 | Nm3/h | mbar
876 | 285 | 876 | 176 | 876 | 126 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## K 1000
K 1000/M
11628 | 13.5 | [7 empty] | #REF!
9070 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
11628 | 0 |  | 0
11628 | 13.5
0
K 1000/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
10000.08 | 13.5 |  |  |  |  | kw | mbar
7800.2 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10000.08 | 0
10000.08 | 13.5
DN125 F125
Nm3
150 | 3.2271
300 | 12.9083
500 | 35.8564
700 | 70.2786
900 | 116.1748
1169 | 196
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
150 | 8.397 | 150 | 5.1864 | 150 | 3.7046 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
300 | 33.588 | 300 | 20.7455 | 300 | 14.8182 | mbar
500 | 93.2999 | 500 | 57.6264 | 500 | 41.1617 | 0
700 | 182.8678 | 700 | 112.9478 | 700 | 80.677 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
900 | 302.2917 | 900 | 186.7096 | 900 | 133.364 | Nm3/h | mbar
1169 | 510 | 1169 | 315 | 1169 | 225 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1300
K 1300/M
13373 | 10 | [7 empty] | #REF!
10232 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4186 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4186 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
13373 | 0 |  | 0
13373 | 10
0
K 1300/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
11500.78 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
8799.52 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3599.96 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3599.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11500.78 | 0
11500.78 | 10
DN125 F125
Nm3
150 | 3.2185
300 | 12.8739
500 | 35.7608
700 | 70.0912
900 | 115.8651
1343 | 258
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
150 | 8.3955 | 150 | 5.1895 | 150 | 3.705 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
300 | 33.5819 | 300 | 20.7579 | 300 | 14.82 | mbar
500 | 93.2831 | 500 | 57.6609 | 500 | 41.1665 | 0
700 | 182.8349 | 700 | 113.0153 | 700 | 80.6864 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
900 | 302.2373 | 900 | 186.8213 | 900 | 133.3796 | Nm3/h | mbar
1343 | 673 | 1343 | 416 | 1343 | 297 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1500
K 1500/M
15117 | 10 | [7 empty] | #REF!
12325 | 37 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4186 | 37 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4186 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
15117 | 0 |  | 0
15117 | 10
0
K 1500/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
13000.62 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
10599.5 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0
3599.96 | 37 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3599.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13000.62 | 0
13000.62 | 10
DN125 F125
Nm3
250 | 5.3703
500 | 21.4814
800 | 54.9923
1000 | 85.9254
1200 | 123.7326
1518 | 198
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
250 | 23.8953 | 250 | 12.4765 | 250 | 7.7572 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 95.5812 | 500 | 49.9062 | 500 | 31.0286 | mbar
800 | 244.6878 | 800 | 127.7598 | 800 | 79.4333 | 0
1000 | 382.3247 | 1000 | 199.6247 | 1000 | 124.1145 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
1200 | 550.5476 | 1200 | 287.4596 | 1200 | 178.7249 | Nm3/h | mbar
1518 | 881 | 1518 | 460 | 1518 | 286 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1800
K 1800/M
17443 | 10 | [7 empty] | #REF!
14400 | 38 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
5815 | 38 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5815 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
17443 | 0 |  | 0
17443 | 10
0
K 1800/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
15000.98 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
12384 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0
5000.9 | 38 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
5000.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15000.98 | 0
15000.98 | 10
DN100 F100 |  | DN125 F125 |  | DN150 F150 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN100 - F100
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
240 | 5.7214 | 240 | 3.658 | 240 | 3.189 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 24.8326 | 500 | 15.8766 | 500 | 13.8411 | mbar
800 | 63.5716 | 800 | 40.6441 | 800 | 35.4333 | 0
1100 | 120.19 | 1100 | 76.8428 | 1100 | 66.9911 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN125 - F125
1500 | 223.4938 | 1500 | 142.8895 | 1500 | 124.5703 | Nm3/h | mbar
1752.3 | 305 | 1752.3 | 195 | 1752.3 | 170 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN150 - F150
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3