## Nafta
Tipo Type | Modello Model | min. kg/h | Max. kg/h | Vedi diagramma Look diagram | INSERIRE IL VALORE INSERT THE VALUE |  |  |  |  | 0
FNL-FNDL 16 | monostadio. single stage. | 7.5 | 15.5 | NO | Potenza |  |  | Pressione Camera | 0 | 1 | 1.5 | 0.5
FNL-FNDL 25 | monostadio. single stage. | 13 | 26 | NO | Power |  |  | Chamber Pressure | 0 | 1 | 3 | 1.3
FNP-FNDP 25/2 | bistadio. two stage. | 12 | 25 | NO | kW | kg/h | kcal/h | mbar | 0 | 1 | 6 | 3
FNP-FNDP 45/2 | bistadio. two stage. | 20 | 45 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4
FNP-FNDP 70/… | bistadio. two stage. | 35 | 70 | NO | kg/h di Vapore kg/h of Steam |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 4
FNP-FNDP 100/… | bistadio. two stage. | 40 | 100 | NO | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 4.5
FNP-FNDP 125/… | bistadio. two stage. | 60 | 125 | NO | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 5
FNP-FNDP 150/… | bistadio. two stage. | 70 | 150 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 12 | 5
FNDP 190/.. | tristadio, modulante. three stage, modulanting. | 80 | 206 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 15 | 6
FNDP 250/.. | tristadio, modulante. three stage, modulanting. | 100 | 250 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4
FNDP 350/.. | tristadio, modulante. three stage, modulanting. | 120 | 350 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 18 | 6
FNDP 450/M | modulante. modulanting. | 160 | 450 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 20 | 6
FNDP 550/M | modulante. modulanting. | 200 | 550 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 6
FNDP 650/M | CE., modulante. CE., modulating. | 300 | 650 | NO | [6 empty] | 5 | 0.7
FNDP 750/M | CE., modulante. CE., modulating. | 350 | 750 | NO | [6 empty] | 6.6 | 1.7
FNDP 1000/M | CE., modulante. CE., modulating. | 350 | 1000 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 22 | 9
FNDP 1300/M | CE., modulante. CE., modulating. | 367 | 1185 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 30 | 12
FNDP 1500/M | CE., modulante. CE., modulating. | 367 | 1340 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 36 | 13
FNDP 1800/M | CE., modulante. CE., modulating. | 510 | 1546 | NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 36 | 10
[9 empty] | 0 | 1 | 37 | 10
[9 empty] | 0 | 1 | 38 | 10
[9 empty] | 0 | 1 | 38 | 12
Å Back
BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE HEAVY OIL BURNER

## FNL 16
FNL 16 (kW)
180.4651 | 0.5
140.9884 | 1 | 0 | 0
84.593 | 1.5 | 0
84.593 | -0.5 | 0
180.4651 | -0.5 | 0
180.4651 | 0.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNL 16 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
16 | 0.5 |  |  | kg/h | mbar
12.5 | 1 |  |  | 0 | 0
7.5 | 1.5
7.5 | -0.5
16 | -0.5
16 | 0.5
RETURN
RETURN

## FNL 25
FNL 25 (kW)
281.9767 | 1.3
225.5814 | 2.1 | 0 | 0
146.6279 | 3 | 0
146.6279 | -0.5 | 0
281.9767 | -0.5 | 0
281.9767 | 1.3
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNL 25 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
25 | 1.3 |  |  | kg/h | mbar
20 | 2.1 |  |  | 0 | 0
13 | 3
13 | -0.5
25 | -0.5
25 | 1.3
RETURN
RETURN

## FNP 25-2
FNP 25 (kW)
281.9767 | 3
135.3488 | 6 | 0 | 0
135.3488 | -0.5 | 0
281.9767 | -0.5 | 0
281.9767 | 3
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 25 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
25 | 3 |  |  | kg/h | mbar
12 | 6 |  |  | 0 | 0
12 | -0.5
25 | -0.5
25 | 3
RETURN
RETURN

## FNP 45-2
FNP 45 (kW)
507.5581 | 4
225.5814 | 7.5 | 0 | 0
225.5814 | -0.5 | 0
507.5581 | -0.5 | 0
507.5581 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 45 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
45 | 4 |  |  | kg/h | mbar
20 | 7.5 |  |  | 0 | 0
20 | -0.5
45 | -0.5
45 | 4
RETURN
RETURN

## FNP 70-2
FNP 70 (kW)
789.5349 | 4
394.7674 | 9 | 0 | 0
394.7674 | -0.5 | 0
789.5349 | -0.5 | 0
789.5349 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 70 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
70 | 4 |  |  | kg/h | mbar
35 | 9 |  |  | 0 | 0
35 | -0.5
70 | -0.5
70 | 4
RETURN
RETURN

## FNP 100-2
FNP 100 (kW)
1127.907 | 4.5
451.1628 | 9 | 0 | 0
451.1628 | -0.5 | 0
1127.907 | -0.5 | 0
1127.907 | 4.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 100 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
100 | 4.5 |  |  | kg/h | mbar
40 | 9 |  |  | 0 | 0
40 | -0.5
100 | -0.5
100 | 4.5
RETURN
RETURN

## FNP 125-2
FNP 125 (kW)
1409.8837 | 5
676.7442 | 10 | 0 | 0
676.7442 | -0.5 | 0
1409.8837 | -0.5 | 0
1409.8837 | 5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 125 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
125 | 5 |  |  | kg/h | mbar
60 | 10 |  |  | 0 | 0
60 | -0.5
125 | -0.5
125 | 5
RETURN
RETURN

## FNP 150-2
FNP 150 (kW)
1691.8605 | 5
789.5349 | 12 | 0 | 0
789.5349 | -0.5 | 0
1691.8605 | -0.5 | 0
1691.8605 | 5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 150 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
150 | 5 |  |  | kg/h | mbar
70 | 12 |  |  | 0 | 0
70 | -0.5
150 | -0.5
150 | 5
RETURN
RETURN

## FNDP 190-3 FNDP 190-M
FNP 190 (kW)
2323.4884 | 8
1466.2791 | 15 | 0 | 0
902.3256 | 15 | 0
902.3256 | -0.5 | 0
2323.4884 | -0.5 | 0
2323.4884 | 8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 180 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
206 | 8 |  |  | kg/h | mbar
130 | 15 |  |  | 0 | 0
80 | 15
80 | -0.5
206 | -0.5
206 | 8
RETURN
RETURN

## FNDP 250-3 FNDP 250-M
FNP 250 (kW)
2819.7674 | 4
1804.6512 | 16 | 0 | 0
1127.907 | 16 | 0
1127.907 | -0.5 | 0
2819.7674 | -0.5 | 0
2819.7674 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 250 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
250 | 4 |  |  | kg/h | mbar
160 | 16 |  |  | 0 | 0
100 | 16
100 | -0.5
250 | -0.5
250 | 4
RETURN
RETURN

## FNDP 350-3 FNDP 350-M
FNP 350 (kW)
3947.6744 | 6
2481.3953 | 18 | 0 | 0
1353.4884 | 18 | 0
1353.4884 | -0.5 | 0
3947.6744 | -0.5 | 0
3947.6744 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 350 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
350 | 6 |  |  | kg/h | mbar
220 | 18 |  |  | 0 | 0
120 | 18
120 | -0.5
350 | -0.5
350 | 6
RETURN
RETURN

## FNDP 450-M
FNP 450 (kW)
5075.5814 | 6
3158.1395 | 20 | 0 | 0
1804.6512 | 20 | 0
1804.6512 | -0.5 | 0
5075.5814 | -0.5 | 0
5075.5814 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 450 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
450 | 6 |  |  | kg/h | mbar
280 | 20 |  |  | 0 | 0
160 | 20
160 | -0.5
450 | -0.5
450 | 6
RETURN
RETURN

## FNDP 550-M
FNP 550 (kW)
6203.4884 | 6
4286.0465 | 21 | 0 | 0
2255.814 | 21 | 0
2255.814 | -0.5 | 0
6203.4884 | -0.5 | 0
6203.4884 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
FNP 550 (kg/h) |  |  |  | 0 | 0
550 | 6 |  |  | kg/h | mbar
380 | 21 |  |  | 0 | 0
200 | 21
200 | -0.5
550 | -0.5
550 | 6
RETURN
RETURN

## FNDP 650-M
FNDP 650/M (kW)
7558 | 9
6200 | 22 | 0 | 0
3488 | 22 | 0
3488 | 0 | 0
7558 | 0 | 0
7558 | 9
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FNDP 650/M (kg/h)
670.0355 | 9
549.6454 | 22
309.2199 | 22
309.2199 | 0
670.0355 | 0
670.0355 | 9
RETURN
RETURN

## FNDP 750-M
FNDP 750/M (kW)
8721 | 12
7000 | 30 | 0 | 0
3953 | 30 | 0
3953 | 0 | 0
8721 | 0 | 0
8721 | 12
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FDNP 750/M (kg/h)
773.1383 | 12
620.5674 | 30
350.4433 | 30
350.4433 | 0
773.1383 | 0
773.1383 | 12
RETURN
RETURN

## FNDP 1000-M
FNDP 1000/M (kW)
11628 | 13.5
9070 | 36 | 0 | 0
3953 | 36 | 0
3953 | 0 | 0
11628 | 0 | 0
11628 | 13.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FNDP 1000/M (kg/h)
1030.8511 | 13.5
804.078 | 36
350.4433 | 36
350.4433 | 0
1030.8511 | 0
1030.8511 | 13.5
RETURN
RETURN

## FNDP 1300-M
FNDP 1300/M (kW)
13372 | 10
10232 | 36 | 0 | 0
4186 | 36 | 0
4186 | 0 | 0
13372 | 0 | 0
13372 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FNDP 1300/M (kg/h)
1185.461 | 10
907.0922 | 36
371.0993 | 36
371.0993 | 0
1185.461 | 0
1185.461 | 10
RETURN
RETURN

## FNDP 1500-M
FNDP 1500 (kW)
15116 | 10
12325 | 37 | 0 | 0
4186 | 37 | 0
4186 | 0 | 0
15116 | 0 | 0
15116 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FNDP 1500 (kg/h)
1340.0709 | 10
1092.6418 | 37
371.0993 | 37
371.0993 | 0
1340.0709 | 0
1340.0709 | 10
RETURN
RETURN

## FNDP 1800-M
FNDP 1800 (kW)
17442 | 10
14400 | 38 | 0 | 0
5815 | 38 | 0
5815 | 0 | 0
17442 | 0 | 0
17442 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
|  |  |  | kw | mbar
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | kg/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
FNDP 1800 (kg/h)
1546.2766 | 10
1276.5957 | 38
515.5142 | 38
515.5142 | 0
1546.2766 | 0
1546.2766 | 10
RETURN
RETURN