## GPL
Tipo Type | Modello Model | min. kW | Max. kW | Vedi diagramma Look diagram | INSERIRE IL VALORE INSERT THE VALUE |  |  |  | 0
GAS X0 | CE., monostadio, bistadio. CE.,single stage, two stage. | 11.5 | 34 | NO | Potenza |  | Pressione Camera | 0 | 1 | GAS X0 | 1 | 1
GAS X1 | CE., monostadio, bistadio. CE.,single stage, two stage. | 23 | 58 | NO | Potenza |  | Chamber Pressure | 0 | 1 | GAS X1 | 1.7 | 1.2
GAS X2 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 40.5 | 93 | NO | kW | kcal/h | mbar | #REF! | 1 |  | 2 | 0.7
GAS X3 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 70 | 174 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GAS X2 | 2.5 | 1
GAS X4 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 104.2 | 232 | NO | kg/h di Vapore kg/h of Steam |  |  | #REF! | 1 |  | 2 | 0.5
GAS XP25 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 116 | 232 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | GAS X3 | 3 | 0.6
GAS XP40 - GAS X5 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 150.8 | 348 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS X4 | 4.5 | 2
GAS X5 LX | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 150.8 | 348 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS X5 LX | 8 | 4
GAS XP60 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 232 | 522 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS XP25 | 6 | 4
GAS XP60 LX | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 232 | 550 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS XP60 LX | 8.5 | 5
GAS XP60 EVO | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 232 | 630 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS XP60 EVO | 9 | 2
GAS P70 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 406 | 754 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS X5 | 8 | 5
GAS P100 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 580 | 1160 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS XP60 | 8.5 | 4
GAS P150 03 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 814 | 1512 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | GAS P70 | 8.5 | 5
GAS P150 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 814 | 1744 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GAS P100 | 10 | 6
GAS P190 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 928 | 2210 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P150 03 | 10 | 5.5
GAS P190 LX | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 928 | 2210 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P190 LX | 15 | 10.5
GAS P250 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1044 | 2900 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P150 | 10 | 6
GAS P250 LX | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1044 | 2900 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P250 LX | 17 | 10
GAS P300 | CE., modulante. CE., modulating. | 1390 | 3488 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P300 | 17 | 13.5
GAS P350 | CE., modulante. CE., modulating. | 1392 | 4070 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P190 | 15 | 6
GAS P350 EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 1395 | 4070 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P350EVO | 19.5 | 15.3
GAS P450 | CE., modulante. CE., modulating. | 1856 | 5220 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P250 | 16.5 | 3
GAS P450 EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 1860 | 5232 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P450EVO | 20 | 10.5
GAS P550 | CE., modulante. CE., modulating. | 2320 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P350 | 19.5 | 10
GAS P550 EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 2320 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P550EVO | 21 | 9
GAS P650 | CE., modulante. CE., modulating. | 3488 | 7558 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P450 | 20 | 7
GAS P750 | CE., modulante. CE., modulating. | 3953 | 8721 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P550 | 21 | 6
GAS P1000 | CE., modulante. CE., modulating. | 3953 | 11628 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P650 | 21 | 9
GAS P1300 | CE., modulante. CE., modulating. | 4186 | 13372 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P750 | 30 | 12
GAS P1500 | CE., modulante. CE., modulating. | 4186 | 14535 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P1000 | 36 | 13.5 |  | 0
GAS P1800 | CE., modulante. CE., modulating. | 5815 | 17445 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P1300 | 36 | 10
[8 empty] | 0 | 1 | GAS P1500 | 37 | 10
[8 empty] | 0 | 1 | GAS P1800 | 38 | 10
0
Å Back
BRUCIATORI GAS GPL LPG GAS BURNER

## GAS 0
GAS X0
34 | 1 |  |  | 0
27.8 | 1 |  |  | 0
11.6 | 1 |  |  | 0
11.6 | -0.2 |  |  | 0
34 | -0.2
34 | 1
GAS 0 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
29240 | 1 | kw | mbar
23908 | 1 | 0 | 0
9976 | 1 | kcal/h | mbar
9976 | -0.2 | 0 | 0
29240 | -0.2
29240 | 1
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
0.45 | 1.9 | 0 | 0
0.63 | 6.3
1.18 | 13.1 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
1.33 | 16.8 | mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS 1
GAS X1
58.6 | 1.2 |  |  |  |  | 0
46.5 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 0
23.2 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0
23.2 | -0.2 | 0 |  |  |  | 0
58.6 | -0.2 | 0
58.6 | 1.2
0
GAS 1 |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
50396 | 1.2 |  |  | kw | mbar
39990 | 1.8 |  |  | 0 | 0
19952 | 1.8 |  |  | kcal/h | mbar
19952 | -0.2 |  |  | 0 | 0
50396 | -0.2
50396 | 1.2
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
0.9 | 4.7 |  |  | 0 | 0
1.13 | 7.3
1.36 | 10.5 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
1.81 | 18.8 |  |  | mbar
2.04 | 23.7 |  |  | 0
2.26 | 29.3
RETURN
RETURN

## GAS 2 GAS 2-2
GAS X2
93 | 1 | [5 empty] | 0
79 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
40.6 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 0
40.6 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0
93 | -0.2 | 0
93 | 1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS 2 |  |  |  | kw | mbar
79980 | 1 |  |  | 0 | 0
67940 | 2 |  |  | kcal/h | mbar
34916 | 2.4 |  |  | 0 | 0
34916 | -0.2
79980 | -0.2
79980 | 1
Port_calc | P_monte_stab
1.36 | 3.3874 |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | DN20-S
1.81 | 6 |  |  | Nm3/h | mbar
2.26 | 9.3543 |  |  | 0 | 0
2.71 | 13.4503
3.17 | 18.404 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
3.62 | 24 |  |  | mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS 3 GAS 3-2
GAS X3
174 | 1.5 | [5 empty] | 0
140 | 4.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
69.7 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0
69.7 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0
174 | -0.2 | 0
174 | 1.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS X3 |  |  |  | kw | mbar
149640 | 1.5 |  |  | 0 | 0
120400 | 4.1 |  |  | kcal/h | mbar
59942 | 4.6 |  |  | 0 | 0
59942 | -0.2
149640 | -0.2
149640 | 1.5
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | DN25-S
2.7 | 4.9162 |  |  | Nm3/h | mbar
3.2 | 6.9056 |  |  | 0 | 0
3.6 | 8.7399
4.1 | 11.3363 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
4.5 | 13.6561 |  |  | mbar
5 | 16.8594 |  |  | 0
6.78 | 31
RETURN
RETURN

## GAS 4 GAS 4-2
GAS X4
232.5 | 2.5 | [5 empty] | 0
186 | 4.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
104.6 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 0
104.6 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0
232.5 | -0.2 | 0
232.5 | 2.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS 4 |  |  |  | kw | mbar
199950 | 2.5 |  |  | 0 | 0
159960 | 4.4 |  |  | kcal/h | mbar
89956 | 5.5 |  |  | 0 | 0
89956 | -0.2
199950 | -0.2
199950 | 2.5
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | DN25-S
2.3 | 1.3715 | Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
3.4 | 2.997 | 2.3 | 1.3715 | 0 | 0
4.5 | 5.25 | 3.4 | 2.997 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
5.7 | 8.4233 | 4.5 | 5.25 | mbar
6.8 | 11.9881 | 5.7 | 8.4233 | 0
7.9 | 16.1804 | 6.8 | 11.9881
9 | 21 | 7.9 | 16.1804
|  | 9 | 21
RETURN
RETURN

## GAS P25 GAS P25-2 GAS P25-M
GAS XP25
232.5 | 4 | [5 empty] | 0
197.6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0
116.2 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0
116.2 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0
232.5 | -0.2 | 0
232.5 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS P25 |  |  |  | kw | mbar
199950 | 4 |  |  | 0 | 0
169936 | 6 |  |  | kcal/h | mbar
99932 | 6 |  |  | 0 | 0
99932 | -0.2
199950 | -0.2
199950 | 4
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25-S
2.3 | 1.3715 | Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
3.4 | 2.997 | 2.3 | 1.2409 | 0 | 0
4.5 | 5.25 | 3.4 | 2.7116 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
5.7 | 8.4233 | 4.5 | 4.75 | mbar
6.8 | 11.9881 | 5.7 | 7.6211 | 0
7.9 | 16.1804 | 6.8 | 10.8464
9 | 21 | 7.9 | 14.6394 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32-S
|  | 9 | 19 | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P40 GAS P40-2 GAS P40-M
GAS XP40 - GAS X5
348.8 | 5 | [7 empty] | 0
279 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
151.1 | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
151.1 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0
348.8 | -0.2 |  | 0
348.8 | 5
0
GAS P40 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
299968 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
239940 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
129946 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
129946 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
299968 | -0.2
299968 | 5
DN25 |  | DN32 |  | DN40 FS40 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
5.88 | 6.196 | 5.88 | 4.6939 | 5.88 | 3.9429 | 0 | 0
6.79 | 8.2622 | 6.79 | 6.2592 | 6.79 | 5.2577 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
9.05 | 14.6775 | 9.05 | 11.1193 | 9.05 | 9.3402 | mbar
10.18 | 18.5716 | 10.18 | 14.0694 | 10.18 | 11.8183 | 0
11.31 | 22.9234 | 11.31 | 17.3662 | 11.31 | 14.5876
12.44 | 27.7329 | 12.44 | 21.0098 | 12.44 | 17.6482 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32-S
13.57 | 33 | 13.57 | 25 | 13.57 | 21 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS X5 LX
GAS X5 LX
350 | 4 | [7 empty] | 0
291 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
163 | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
163 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0
350 | -0.2 |  | 0
350 | 4
0
GAS X5 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
301000 | 4 |  |  |  |  | kw | mbar
250260 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
140180 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
140180 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
301000 | -0.2
301000 | 4
DN25 |  | DN32 |  | DN40 FS40 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
5.88 | 6.196 | 5.88 | 4.8441 | 5.88 | 3.9429 | 0 | 0
6.79 | 8.2622 | 6.79 | 6.4595 | 6.79 | 5.2577 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
9.05 | 14.6775 | 9.05 | 11.4751 | 9.05 | 9.3402 | mbar
10.18 | 18.5716 | 10.18 | 14.5196 | 10.18 | 11.8183 | 0
11.31 | 22.9234 | 11.31 | 17.9219 | 11.31 | 14.5876
12.44 | 27.7329 | 12.44 | 21.6821 | 12.44 | 17.6482 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32-S
13.57 | 33 | 13.57 | 25.8 | 13.57 | 21 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P60 GAS P60-2 GAS P60-M
GAS XP60
523.2 | 5 | [7 empty] | #REF!
418.6 | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
232.5 | 8.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
232.5 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
523.2 | -0.2 |  | 0
523.2 | 5
0
GAS P60 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
449952 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
359996 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
199950 | 8.5 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
199950 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
449952 | -0.2
449952 | 5
DN25-S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
9.05 | 5.9274 | 9.05 | 4.5443 | 9.05 | 3.1613 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
11.31 | 9.2574 | 11.31 | 7.0974 | 11.31 | 4.9373 | mbar
13.57 | 13.3268 | 13.57 | 10.2172 | 13.57 | 7.1076 | 0
15.84 | 18.1583 | 15.84 | 13.9214 | 15.84 | 9.6844
18.1 | 23.7095 | 18.1 | 18.1773 | 18.1 | 12.6451 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32-S
20.36 | 30 | 20.36 | 23 | 20.36 | 16 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS XP60 LX
GAS XP60 LX
550 | 5 | [7 empty] | #REF!
440 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
232.5 | 9 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
232.5 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
550 | -0.2 |  | 0
550 | 5
0
GAS XP60 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
473000 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
378400 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
199950 | 9 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
199950 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
473000 | -0.2
473000 | 5
DN25-S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
9.05 | 10.4444 | 9.05 | 7.3504 | 9.05 | 5.2401 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
11.31 | 16.3121 | 11.31 | 11.4799 | 11.31 | 8.184 | mbar
13.57 | 23.4825 | 13.57 | 16.5262 | 13.57 | 11.7815 | 0
15.84 | 31.996 | 15.84 | 22.5177 | 15.84 | 16.0528
18.1 | 41.7775 | 18.1 | 29.4016 | 18.1 | 20.9603 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32-S
21.4 | 58.4 | 21.4 | 41.1 | 21.4 | 29.3 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS XP60 EVO
GAS XP60 EVO
630 | 2 | [7 empty] | #REF!
500 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
232 | 9 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
232 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
630 | -0.2 |  | 0
630 | 2
0
GAS XP60 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
541800 | 2 |  |  |  |  | kw | mbar
430000 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
199520 | 9 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
199520 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
541800 | -0.2
541800 | 2
DN25-S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
9.05 | 10.4444 | 9.05 | 7.3504 | 9.05 | 5.2401 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
11.31 | 16.3121 | 11.31 | 11.4799 | 11.31 | 8.184 | mbar
13.57 | 23.4825 | 13.57 | 16.5262 | 13.57 | 11.7815 | 0
15.84 | 31.996 | 15.84 | 22.5177 | 15.84 | 16.0528
18.1 | 41.7775 | 18.1 | 29.4016 | 18.1 | 20.9603 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32-S
21.4 | 58.4 | 21.4 | 41.1 | 21.4 | 29.3 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P70-2 GAS P70-M
GAS P70
755.8 | 5 | [7 empty] | #REF!
639.5 | 6.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
407.1 | 8 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
407.1 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
755.8 | -0.2 |  | 0
755.8 | 5
0
GAS P70 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
649988 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
549970 | 6.8 |  |  |  |  | 0 | 0
350106 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
350106 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
649988 | -0.2
649988 | 5
DN32-S |  | DN40-S |  | DN50-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN32-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
15.84 | 9.8628 | 15.84 | 6.962 | 15.84 | 6.2368 | 0 | 0
18.1 | 12.8779 | 18.1 | 9.0903 | 18.1 | 8.1434 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
20.36 | 16.2946 | 20.36 | 11.5021 | 20.36 | 10.304 | mbar
22.62 | 20.1129 | 22.62 | 14.1973 | 22.62 | 12.7184 | 0
24.89 | 24.3522 | 24.89 | 17.1898 | 24.89 | 15.3992 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN40-S
27.15 | 28.9753 | 27.15 | 20.4532 | 27.15 | 18.3226 | Nm3/h | mbar
29.41 | 34 | 29.41 | 24 | 29.41 | 21.5 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN50-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P100-2 GAS P100-M
GAS P100
1163.6 | 6.2 | [7 empty] | #REF!
988 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
581.5 | 10 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
581.5 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1163.6 | -0.2 |  | 0
1163.6 | 6.2
0
GAS P100 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1000696 | 6.2 |  |  |  |  | kw | mbar
849680 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
500090 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
500090 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
1000696 | -0.2
1000696 | 6.2
DN32-S |  | DN40-S |  | DN50-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN32-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
22.62 | 12.9943 | 22.62 | 7.2468 | 22.62 | 6.2472 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
27.15 | 18.72 | 27.15 | 10.44 | 27.15 | 9 | mbar
31.67 | 25.472 | 31.67 | 14.2055 | 31.67 | 12.2461 | 0
36.2 | 33.28 | 36.2 | 18.56 | 36.2 | 16 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN40-S
40.72 | 42.1097 | 40.72 | 23.4842 | 40.72 | 20.245 | Nm3/h | mbar
45.25 | 52 | 45.25 | 29 | 45.25 | 25 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN50-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P150 03
GAS P150 03
1512 | 2.1 | [7 empty] | #REF!
1279 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
814.2 | 7 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
814.2 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1512 | -0.2 |  | 0
1512 | 2.1
0
GAS P150 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1300.32 | 2.1 |  |  |  |  | kw | mbar
1099.94 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
700.212 | 7 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
700.212 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
1300.32 | -0.2
1300.32 | 2.1
DN50-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
27.1 | 9.1763 | 27.1 | 8.0717 | 27.1 | 7.4345 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
36.2 | 16.3737 | 36.2 | 14.4028 | 36.2 | 13.2657 | mbar
45.2 | 25.5274 | 45.2 | 22.4546 | 45.2 | 20.6819 | 0
49.7 | 30.8633 | 49.7 | 27.1482 | 49.7 | 25.005 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
58.8 | 43.2 | 58.8 | 38 | 58.8 | 35 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P150-2 GAS P150-M
GAS P150
1743.9 | 6 | [7 empty] | #REF!
1395.5 | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
814.2 | 10 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
814.2 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1743.9 | -0.2 |  | 0
1743.9 | 6
0
GAS P150 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1499.754 | 6 |  |  |  |  | kw | mbar
1200.13 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
700.212 | 10 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
700.212 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
1499.754 | -0.2
1499.754 | 6
DN50-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
31.67 | 7.6209 | 31.67 | 7.1855 | 31.67 | 6.75 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
36.2 | 9.957 | 36.2 | 9.388 | 36.2 | 8.8191 | mbar
45.25 | 15.5578 | 45.25 | 14.6688 | 45.25 | 13.7798 | 0
54.3 | 22.4033 | 54.3 | 21.1231 | 54.3 | 19.8429 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
63.35 | 30.4934 | 63.35 | 28.7509 | 63.35 | 27.0084 | Nm3/h | mbar
67.87 | 35 | 67.87 | 33 | 67.87 | 31 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P190-2 GAS P190-M
GAS P190
2210 | 8.5 | [7 empty] | #REF!
1744 | 13.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1046 | 15.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1046 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2210 | 0 |  | 0
2210 | 8.5
0
GAS P180 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1900.6 | 8.5 |  |  |  |  | kw | mbar
1499.84 | 13.5 |  |  |  |  | 0 | 0
899.56 | 15.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
899.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1900.6 | 0
1900.6 | 8.5
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
36.2 | 9.497 | 36.2 | 5.5635 | 36.2 | 4.7662 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
45.25 | 14.839 | 45.25 | 8.693 | 45.25 | 7.4472 | mbar
54.3 | 21.3682 | 54.3 | 12.5179 | 54.3 | 10.724 | 0
63.35 | 29.0845 | 63.35 | 17.0383 | 63.35 | 14.5965 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
72.4 | 37.9879 | 72.4 | 22.2541 | 72.4 | 19.0648 | Nm3/h | mbar
86 | 53.6 | 86 | 31.4 | 86 | 26.9 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P190 LX
GAS P190 LX
2210 | 10.5 | [7 empty] | #REF!
1744 | 14.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1046 | 15 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1046 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2210 | 0 |  | 0
2210 | 10.5
0
GAS P190 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1900.6 | 10.5 |  |  |  |  | kw | mbar
1499.84 | 14.5 |  |  |  |  | 0 | 0
899.56 | 15 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
899.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1900.6 | 0
1900.6 | 10.5
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
36.2 | 9.8691 | 36.2 | 7.9023 | 36.2 | 6.981 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
45.25 | 15.4204 | 45.25 | 12.3474 | 45.25 | 10.9078 | mbar
54.3 | 22.2054 | 54.3 | 17.7802 | 54.3 | 15.7072 | 0
63.35 | 30.224 | 63.35 | 24.2009 | 63.35 | 21.3793 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
72.4 | 39.4762 | 72.4 | 31.6093 | 72.4 | 27.9239 | Nm3/h | mbar
86 | 55.7 | 86 | 44.6 | 86 | 39.4 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P250-2 GAS P250-M
GAS P250
2900 | 4.4 | [7 empty] | #REF!
2325 | 13.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1162 | 16 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1162 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2900 | 0 |  | 0
2900 | 4.4
0
GAS P250 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
2494 | 4.4 |  |  |  |  | kw | mbar
1999.5 | 13.2 |  |  |  |  | 0 | 0
999.32 | 16 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
999.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2494 | 0
2494 | 4.4
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
40.72 | 10.0424 | 40.72 | 7.3212 | 40.72 | 6.0902 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
54.3 | 17.8576 | 54.3 | 13.0188 | 54.3 | 10.8298 | mbar
67.87 | 27.8984 | 67.87 | 20.3388 | 67.87 | 16.919 | 0
81.45 | 40.1796 | 81.45 | 29.2922 | 81.45 | 24.367 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
99.55 | 60.0213 | 99.55 | 43.7575 | 99.55 | 36.4 | Nm3/h | mbar
113.12 | 77.5 | 113.12 | 56.5 | 113.12 | 47 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P250 LX
GAS P250 LX
2900 | 10 | [7 empty] | #REF!
2325 | 16 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1162 | 17 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1162 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2900 | 0 |  | 0
2900 | 10
0
GAS P250 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
2494 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
1999.5 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
999.32 | 17 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
999.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2494 | 0
2494 | 10
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
36.2 | 9.8784 | 36.2 | 7.9027 | 36.2 | 6.9766 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
45.25 | 15.435 | 45.25 | 12.348 | 45.25 | 10.9009 | mbar
54.3 | 22.2263 | 54.3 | 17.7811 | 54.3 | 15.6973 | 0
63.35 | 30.2525 | 63.35 | 24.202 | 63.35 | 21.3658 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
72.4 | 39.5135 | 72.4 | 31.6108 | 72.4 | 27.9064 | Nm3/h | mbar
112.85 | 96 | 112.85 | 76.8 | 112.85 | 67.8 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P300
GAS P300
3489 | 13.5 | [7 empty] | #REF!
3120 | 17 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1390 | 17 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1390 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3489 | 0 |  | 0
3489 | 13.5
0
GAS P300 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3000.54 | 13.5 |  |  |  |  | kw | mbar
2683.2 | 17 |  |  |  |  | 0 | 0
1195.4 | 17 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1195.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3000.54 | 0
3000.54 | 13.5
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
40.72 | 10.7989 | 40.72 | 5.5795 | 40.72 | 4.3196 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
54.3 | 19.2028 | 54.3 | 9.9215 | 54.3 | 7.6811 | mbar
67.87 | 30 | 67.87 | 15.5 | 67.87 | 12 | 0
81.45 | 43.2064 | 81.45 | 22.3233 | 81.45 | 17.2825 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
99.55 | 64.5428 | 99.55 | 33.3471 | 99.55 | 25.8171 | Nm3/h | mbar
135.74 | 120 | 135.74 | 62 | 135.74 | 48 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P350-M
GAS P350
4060 | 10 | [7 empty] | #REF!
2550 | 19.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1392 | 19.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1392 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4060 | 0 |  | 0
4060 | 10
0
GAS P350 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3491.6 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
2193 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1197.12 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1197.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3491.6 | 0
3491.6 | 10
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN50 FS50 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
54.3 | 8.57 | 54.3 | 6.6538 | 54.3 | 16.2231 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
76.92 | 17.1973 | 76.92 | 13.3521 | 76.92 | 32.5546 | mbar
99.55 | 28.8048 | 99.55 | 22.3642 | 99.55 | 54.5275 | 0
122.17 | 43.3821 | 122.17 | 33.6821 | 122.17 | 82.1225 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
140.27 | 57.1888 | 140.27 | 44.4018 | 140.27 | 108.2587 | Nm3/h | mbar
158.37 | 72.9 | 158.37 | 56.6 | 158.37 | 138 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P350 EVO
GAS P350 EVO
4070 | 15.3 | [7 empty] | #REF!
2550 | 19.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1395 | 19.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1395 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4070 | 0 |  | 0
4070 | 15.3
0
GAS P350 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3500.2 | 15.3 |  |  |  |  | kw | mbar
2193 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1199.7 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1199.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3500.2 | 0
3500.2 | 15.3
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN50-S-F50 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) D2"-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
54.3 | 3.3622 | 54.3 | 4.7729 | 54.3 | 9.1696 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
76.92 | 6.7468 | 76.92 | 9.5776 | 76.92 | 18.4004 | mbar
99.55 | 11.3006 | 99.55 | 16.0422 | 99.55 | 30.8199 | 0
122.17 | 17.0196 | 122.17 | 24.1607 | 122.17 | 46.4171 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
140.27 | 22.4362 | 140.27 | 31.85 | 140.27 | 61.1897 | Nm3/h | mbar
158.37 | 28.6 | 158.37 | 40.6 | 158.37 | 78 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P450-M
GAS P450
5220 | 7 | [7 empty] | #REF!
3750 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1856 | 20 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1856 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5220 | 0 |  | 0
5220 | 7
0
GAS P450 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
4489.2 | 7 |  |  |  |  | kw | mbar
3225 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1596.16 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1596.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4489.2 | 0
4489.2 | 7
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
72.4 | 12.0737 | 72.4 | 8.1924 | 72.4 | 4.9685 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
99.55 | 22.8268 | 99.55 | 15.4888 | 99.55 | 9.3936 | mbar
126.7 | 36.9756 | 126.7 | 25.0892 | 126.7 | 15.2162 | 0
153.85 | 54.5202 | 153.85 | 36.9938 | 153.85 | 22.4361 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
181 | 75.4605 | 181 | 51.2025 | 181 | 31.0534 | Nm3/h | mbar
203.62 | 95.5 | 203.62 | 64.8 | 203.62 | 39.3 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P450 EVO
GAS P450 EVO
5232 | 10.5 | [7 empty] | #REF!
3700 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1860 | 20 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1860 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5232 | 0 |  | 0
5232 | 10.5
0
GAS P450 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
4499.52 | 10.5 |  |  |  |  | kw | mbar
3182 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1599.6 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1599.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4499.52 | 0
4499.52 | 10.5
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN50-S-F50 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) D2"-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
54.3 | 10.1358 | 54.3 | 2.7598 | 54.3 | 12.0207 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
76.92 | 20.3394 | 76.92 | 5.538 | 76.92 | 24.1218 | mbar
99.55 | 34.0676 | 99.55 | 9.276 | 99.55 | 40.403 | 0
122.17 | 51.3084 | 122.17 | 13.9703 | 122.17 | 60.85 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
140.27 | 67.6377 | 140.27 | 18.4164 | 140.27 | 80.216 | Nm3/h | mbar
203.6 | 142.5 | 203.6 | 38.8 | 203.6 | 169 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## GAS P550-M
GAS P550
6395 | 6 | [7 empty] | #REF!
4000 | 21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2320 | 21 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2320 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
6395 | 0 |  | 0
6395 | 6
0
GAS P550 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
5499.7 | 6 |  |  |  |  | kw | mbar
3440 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
1995.2 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1995.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5499.7 | 0
5499.7 | 6
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
90.5 | 18.857 | 90.5 | 12.9989 | 90.5 | 7.8284 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
122.17 | 34.364 | 122.17 | 23.6885 | 122.17 | 14.2661 | mbar
153.85 | 54.4966 | 153.85 | 37.5667 | 153.85 | 22.6241 | 0
185.52 | 79.2421 | 185.52 | 54.6248 | 185.52 | 32.8971 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
217.19 | 108.6061 | 217.19 | 74.8666 | 217.19 | 45.0875 | Nm3/h | mbar
248.87 | 142.6 | 248.87 | 98.3 | 248.87 | 59.2 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P550 EVO
GAS P550 EVO
6395 | 9 | [7 empty] | #REF!
4000 | 21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2325 | 21 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2325 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
6395 | 0 |  | 0
6395 | 9
0
GAS P550 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
5499.7 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
3440 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
1999.5 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1999.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5499.7 | 0
5499.7 | 9
DN50-S-F50
Nm3
54.3 | 9.8551
76.92 | 19.776
99.55 | 33.124
122.17 | 49.8872
140.27 | 65.7642
248.86 | 207
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) D2"-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
54.3 | 3.8087 | 54.3 | 3.2374 | 54.3 | 2.7613 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
76.92 | 7.6429 | 76.92 | 6.4965 | 76.92 | 5.5411 | mbar
99.55 | 12.8015 | 99.55 | 10.8813 | 99.55 | 9.2811 | 0
122.17 | 19.2801 | 122.17 | 16.3881 | 122.17 | 13.9781 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
140.27 | 25.4161 | 140.27 | 21.6037 | 140.27 | 18.4267 | Nm3/h | mbar
248.86 | 80 | 248.86 | 68 | 248.86 | 58 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## GAS P650-M
GAS P650
7558 | 9 | [7 empty] | #REF!
6163 | 22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3488 | 22 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3488 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
7558 | 0 |  | 0
7558 | 9
0
GAS P650 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
6499.88 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
5300.18 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
2999.68 | 22 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
2999.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6499.88 | 0
6499.88 | 9
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
90.5 | 18.8577 | 90.5 | 13.0008 | 90.5 | 7.8251 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
122.17 | 34.3654 | 122.17 | 23.692 | 122.17 | 14.26 | mbar
153.85 | 54.4989 | 153.85 | 37.5722 | 153.85 | 22.6144 | 0
185.52 | 79.2454 | 185.52 | 54.6328 | 185.52 | 32.8831 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
217.19 | 108.6106 | 217.19 | 74.8775 | 217.19 | 45.0682 | Nm3/h | mbar
294.21 | 199.3 | 294.21 | 137.4 | 294.21 | 82.7 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P750-M
GAS P750
8721 | 12 | [7 empty] | #REF!
7000 | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 30 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
8721 | 0 |  | 0
8721 | 12
0
GAS P750 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7500.06 | 12 |  |  |  |  | kw | mbar
6020 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 30 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7500.06 | 0
7500.06 | 12
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
153 | 23.3754 | 153 | 14.2285 | 153 | 10.1632 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
180 | 32.3535 | 180 | 19.6934 | 180 | 14.0667 | mbar
220 | 48.3306 | 220 | 29.4186 | 220 | 21.0133 | 0
250 | 62.4103 | 250 | 37.9889 | 250 | 27.1349 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
280 | 78.2875 | 280 | 47.6533 | 280 | 34.0381 | Nm3/h | mbar
339.36 | 115 | 339.36 | 70 | 339.36 | 50 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P1000-M
GAS P1000
11628 | 13.5 | [7 empty] | #REF!
9070 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
11628 | 0 |  | 0
11628 | 13.5
0
GAS P1000 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
10000.08 | 13.5 |  |  |  |  | kw | mbar
7800.2 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10000.08 | 0
10000.08 | 13.5
DN125 F125
Nm3
153 | 6.8596
200 | 11.7213
300 | 26.3728
350 | 35.8963
400 | 46.885
452.5 | 60
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
153 | 23.4369 | 153 | 12.3472 | 153 | 8.3458 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
200 | 40.0476 | 200 | 21.0983 | 200 | 14.2609 | mbar
300 | 90.1071 | 300 | 47.4711 | 300 | 32.0869 | 0
350 | 122.6458 | 350 | 64.6134 | 350 | 43.6739 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
400 | 160.1905 | 400 | 84.393 | 400 | 57.0434 | Nm3/h | mbar
452.5 | 205 | 452.5 | 108 | 452.5 | 73 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P1300-M
GAS P1300
13373 | 10 | [7 empty] | #REF!
10232 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4180 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4180 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
13373 | 0 |  | 0
13373 | 10
0
GAS P1300 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
11500.78 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
8799.52 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3594.8 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3594.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11500.78 | 0
11500.78 | 10
DN125 F125
Nm3
153 | 7.7795
200 | 13.2932
300 | 29.9096
350 | 40.7103
400 | 53.1726
520.4 | 90
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
153 | 26.4935 | 153 | 13.9599 | 153 | 9.4218 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
200 | 45.2706 | 200 | 23.8538 | 200 | 16.0995 | mbar
300 | 101.8588 | 300 | 53.6711 | 300 | 36.2238 | 0
350 | 138.6411 | 350 | 73.0523 | 350 | 49.3047 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
400 | 181.0823 | 400 | 95.4153 | 400 | 64.3979 | Nm3/h | mbar
520.4 | 306.5 | 520.4 | 161.5 | 520.4 | 109 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P1500-M
GAS P1500
15117 | 10 | [7 empty] | #REF!
12325 | 37 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4186 | 37 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4186 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
15117 | 0 |  | 0
15117 | 10
0
GAS P1500 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
13000.62 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
10599.5 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0
3599.96 | 37 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3599.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13000.62 | 0
13000.62 | 10
DN125 F125
Nm3
153 | 5.5613
200 | 9.5029
300 | 21.3815
350 | 29.1025
400 | 38.0115
565.6 | 76
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
153 | 20.1964 | 153 | 11.269 | 153 | 6.9516 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
200 | 34.5104 | 200 | 19.2558 | 200 | 11.8786 | mbar
300 | 77.6484 | 300 | 43.3256 | 300 | 26.7268 | 0
350 | 105.6882 | 350 | 58.9709 | 350 | 36.3782 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
400 | 138.0417 | 400 | 77.0233 | 400 | 47.5143 | Nm3/h | mbar
565.6 | 276 | 565.6 | 154 | 565.6 | 95 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN

## GAS P1800-M
GAS P1800
17445 | 10 | [7 empty] | #REF!
14400 | 38 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
5815 | 38 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5815 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
17445 | 0 |  | 0
17445 | 10
0
GAS P1800 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
15002.7 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
12384 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0
5000.9 | 38 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
5000.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15002.7 | 0
15002.7 | 10
DN150 F150
Nm3
153 | 3.5573
200 | 6.0786
300 | 13.6768
400 | 24.3143
550 | 45.9693
678.7 | 70
DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | DN125 F125 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
153 | 10.9261 | 153 | 6.5048 | 153 | 5.1327 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
200 | 18.6699 | 200 | 11.1151 | 200 | 8.7705 | mbar
300 | 42.0073 | 300 | 25.009 | 300 | 19.7337 | 0
400 | 74.6797 | 400 | 44.4605 | 400 | 35.0821 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
550 | 141.1914 | 550 | 84.0581 | 550 | 66.3271 | Nm3/h | mbar
678.7 | 215 | 678.7 | 128 | 678.7 | 101 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN