## METANO
Tipo Type | Modello Model | min. kW | Max. kW | Vedi diagramma Look diagram | INSERIRE IL VALORE INSERT THE VALUE |  |  |  | 0
GAS X0 | CE., monostadio, bistadio. CE.,single stage, two stage. | 11.5 | 34 | NO | Potenza |  | Pressione Camera | 0 | 1 | GASX0 | 1 | 1
GAS X1 | CE., monostadio, bistadio. CE.,single stage, two stage. | 23 | 58 | NO | Power |  | Chamber Pressure | 0 | 1 | GASX1 | 1.7 | 1.2
GAS X2 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 40.5 | 93 | NO | kW | kcal/h | mbar | 0 | 1 |  | 2 | 0.7
GAS X3 LX | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 70 | 174 | NO | 0 | 0 | 0
GAS X3 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 70 | 174 | NO | kg/h di Vapore kg/h of Steam |  |  | 0 | 1 | GASX2 | 2.5 | 1
GAS X4 LX | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 105 | 245 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | GASX3LX | 4.5 | 1
GAS X4 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 104.2 | 232 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASX3 | 4.6 | 1.5
GAS XP25 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 116 | 232 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASX4 | 5.5 | 2.5
GAS XP40 LX | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 163 | 350 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASXP40LX | 6 | 4
GAS X5 LX | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 163 | 350 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASX5LX | 8 | 4
GAS XP40 - GAS X5 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 150.8 | 348 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASX5 | 8 | 5
GAS XP60 LX | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 232 | 550 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASXP60LX | 9 | 5
GAS XP60 | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 232 | 522 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASXP60 | 8.5 | 4
GAS XP60 EVO | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 232 | 630 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASXP60 EVO | 9 | 2
GAS XP60 LX EVO | CE., monostadio, bistadio, modulante. CE.,single stage, two stage, modulating. | 280 | 630 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASXP60 LX EVO | 11 | 1.7
GAS P70 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 406 | 754 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | GASP70 | 8.5 | 5
GAS P100 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 580 | 1160 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GASP100 | 10 | 6
GAS P100 LX | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 466 | 989 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP100LX | 10 | 3.5
GAS P150 03 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 814 | 1512 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP150 03 | 10 | 5.5
GAS P150 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 814 | 1744 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP150 | 10 | 6
GAS P150 LX | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 814 | 1513 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP150LX | 10 | 4.5
GAS P150 LX FIR | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 900 | 1744 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP150LXFIR | 12 | 2
GAS P190 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 928 | 2210 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP190 | 15 | 6
GAS P190 LX | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1047 | 2210 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP190LX | 15 | 10.5
GAS P190 LX FIR | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1044 | 2100 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP190LXFIR | 14 | 8
GAS P250 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1160 | 2900 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP250 | 16.5 | 3
GAS P250 LX | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1160 | 2900 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP250LX | 17 | 10
GAS P250 LX FIR | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1160 | 2700 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP250LXFIR | 14 | 5.3
GAS P300 | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1390 | 3488 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP300 | 17 | 13.5
GAS P300 LX | CE., bistadio, modulante. CE., two stage, modulating. | 1400 | 3488 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP300LX | 16 | 2.2
GAS P350 | CE., modulante. CE., modulating. | 1392 | 4060 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP350 | 19.5 | 10
GAS P350 LX | CE., modulante. CE., modulating. | 1392 | 4060 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP350LX | 20 | 10
GAS P350 LX FIR | CE., modulante. CE., modulating. | 1750 | 3840 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP350LXFIR | 18 | 1.5
GAS P350 EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 1395 | 4070 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P350EVO | 19.5 | 15.3
GAS P350 LX EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 1395 | 4070 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GAS P350LXEVO | 19.5 | 13.2
GAS P450 | CE., modulante. CE., modulating. | 1856 | 5220 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP450 | 20 | 7
GAS P450 LX | CE., modulante. CE., modulating. | 1856 | 5220 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP450LX | 21 | 10
GAS P450 EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 1856 | 5220 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP450EVO | 20 | 10.5
GAS P450 LX EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 1856 | 5220 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP450LXEVO | 20 | 10.5
GAS P550 | CE., modulante. CE., modulating. | 2320 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP550 | 21 | 6
GAS P550 LX | CE., modulante. CE., modulating. | 2320 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP550LX | 22 | 6
GAS P550 EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 2320 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP550EVO | 21 | 9
GAS P550 LX EVO | CE., modulante. CE., modulating. | 2320 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP550LXEVO | 22 | 9
GAS P650 | CE., modulante. CE., modulating. | 3488 | 7558 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP650 | 22 | 9
GAS P750 | CE., modulante. CE., modulating. | 3953 | 8721 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASX4LX | 5 | 0.7
GAS P750 LX | CE., modulante. CE., modulating. | 3953 | 8500 | NO
GAS P1000 | CE., modulante. CE., modulating. | 3953 | 11628 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASXP25 | 6 | 4
GAS P1000 LX | CE., modulante. CE., modulating. | 3953 | 11200 | NO
GAS P1300 | CE., modulante. CE., modulating. | 4200 | 13373 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP750 | 30 | 12
GAS P1500 | CE., modulante. CE., modulating. | 4200 | 15117 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP750LX | 30 | 3.5
GAS P1800 | CE., modulante. CE., modulating. | 5815 | 17445 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP1000 | 36 | 13.5
GAS P1800 LX | CE., modulante. CE., modulating. | 5815 | 17445 | NO |  |  |  | 0 | 1 | GASP1000 | 36 | 13.5
[8 empty] | 0 | 1 | GASP1300 | 36 | 17
[8 empty] | 0 | 1 | GASP1500 | 37 | 14.5
[8 empty] | 0 | 1 | GASP1800 | 38 | 10
[8 empty] | 0 | 1 | GASP1800 LX | 38 | 10
Å Back
BRUCIATORI GAS NATURALE NATURAL GAS BURNER

## GAS 0
GAS X0
34 | 1 |  |  | 0
27.8 | 1 |  |  | 0
11.6 | 1 |  |  | 0
11.6 | -0.2 |  |  | 0
34 | -0.2
34 | 1
GAS 0 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
29240 | 1 | kw | mbar
23908 | 1 | 0 | 0
9976 | 1 | kcal/h | mbar
9976 | -0.2 | 0 | 0
29240 | -0.2
29240 | 1
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
1.17 | 0.80507 | 0 | 0
1.75 | 1.8011
2.34 | 3.2203 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
3.45 | 7 | mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS 1
GAS X1
58.6 | 1.2 |  |  |  |  | 0
46.5 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 0
23.2 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0
23.2 | -0.2 | 0 |  |  |  | 0
58.6 | -0.2 | 0
58.6 | 1.2
0
GAS 1 |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
50396 | 1.2 |  |  | kw | mbar
39990 | 1.8 |  |  | 0 | 0
19952 | 1.8 |  |  | kcal/h | mbar
19952 | -0.2 |  |  | 0 | 0
50396 | -0.2
50396 | 1.2
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
2.34 | 2.2 |  |  | 0 | 0
3.5 | 5
4.09 | 6.9 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
4.67 | 9 |  |  | mbar
5.26 | 11.3 |  |  | 0
5.84 | 14
RETURN
RETURN

## GAS 2 GAS 2-2
GAS X2
93 | 1 |  |  |  |  | 0
79 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
40.6 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0
40.6 | -0.2 | 0 |  |  |  | 0
93 | -0.2 | 0
93 | 1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS 2 |  |  |  | kw | mbar
79980 | 1 |  |  | 0 | 0
67940 | 2 |  |  | kcal/h | mbar
34916 | 2.4 |  |  | 0 | 0
34916 | -0.2
79980 | -0.2
79980 | 1
Port_calc | P_monte_stab
4.09 | 3.4443 |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
4.67 | 4.4904 |  |  | Nm3/h | mbar
5.84 | 7.0222 |  |  | 0 | 0
7.01 | 10.1178
8.18 | 13.777 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
9.35 | 18 |  |  | mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS X3 LX
GAS X3 LX
174 | 1 |  |  |  |  | 0
140 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0
69.7 | 4.5 | 0 |  |  |  | 0
69.7 | -0.2 | 0 |  |  |  | 0
174 | -0.2 | 0
174 | 1
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS X3 LX |  |  |  | kw | mbar
149640 | 1 |  |  | 0 | 0
120400 | 3.5 |  |  | kcal/h | mbar
59942 | 4.5 |  |  | 0 | 0
59942 | -0.2
149640 | -0.2
149640 | 1
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7.01 | 2.4871 |  |  | Nm3/h | mbar
8.18 | 3.3866 |  |  | 0 | 0
9.35 | 4.4246
10.51 | 5.5906 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
11.68 | 6.9046 |  |  | mbar
12.85 | 8.3572 |  |  | 0
17.5 | 15.5
RETURN
RETURN

## GAS 3 GAS 3-2
GAS X3
174 | 1.5 |  |  |  |  | 0
140 | 4.1 | 0 | 0 |  |  | 0
69.7 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0
69.7 | -0.2 | 0 |  |  |  | 0
174 | -0.2 | 0
174 | 1.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS 3 |  |  |  | kw | mbar
149640 | 1.5 |  |  | 0 | 0
120400 | 4.1 |  |  | kcal/h | mbar
59942 | 4.6 |  |  | 0 | 0
59942 | -0.2
149640 | -0.2
149640 | 1.5
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7.01 | 2.2464 |  |  | Nm3/h | mbar
8.18 | 3.0589 |  |  | 0 | 0
9.35 | 3.9965
10.51 | 5.0496 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
11.68 | 6.2365 |  |  | mbar
12.85 | 7.5485 |  |  | 0
17.5 | 14
RETURN
RETURN

## GAS X4 LX
GAS X4 LX
245.35 | 0.7 | [5 empty] | 0
197.67 | 3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0
104.65 | 5 | 0 |  |  |  |  | 0
104.66 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0
245.35 | -0.2 | 0
245.35 | 0.7
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS 4 |  |  |  | kw | mbar
211001 | 0.7 |  |  | 0 | 0
169996.2 | 3.7 |  |  | kcal/h | mbar
89999 | 5 |  |  | 0 | 0
90007.6 | -0.2
211001 | -0.2
211001 | 0.7
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | DN25
10.51 | 5.9991 | Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
11.68 | 7.4091 | 10.51 | 4.7266 | 0 | 0
14.02 | 10.6752 | 11.68 | 5.8375 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
16.36 | 14.5361 | 14.02 | 8.4108 | mbar
18.69 | 18.9714 | 16.36 | 11.4527 | 0
21.03 | 24.0192 | 18.69 | 14.9471
24.65 | 33 | 21.03 | 18.9242
|  | 24.65 | 26
RETURN
RETURN

## GAS 4 GAS 4-2
GAS X4
232.5 | 2.5 | [5 empty] | 0
186 | 4.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
104.6 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 0
104.6 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0
232.5 | -0.2 | 0
232.5 | 2.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS 4 |  |  |  | kw | mbar
199950 | 2.5 |  |  | 0 | 0
159960 | 4.4 |  |  | kcal/h | mbar
89956 | 5.5 |  |  | 0 | 0
89956 | -0.2
199950 | -0.2
199950 | 2.5
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | DN25
10.51 | 4.7 | Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
11.68 | 5.8 | 10.51 | 2.8339 | 0 | 0
14.02 | 8.3 | 11.68 | 3.5 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
16.36 | 11.3 | 14.02 | 5.0429 | mbar
18.69 | 14.7 | 16.36 | 6.8667 | 0
21.03 | 18.6 | 18.69 | 8.9619
23.36 | 23 | 21.03 | 11.3465
|  | 23.36 | 14
RETURN
RETURN

## GAS P25 GAS P25-2 GAS P25-M
GAS XP25
232.5 | 4 | [5 empty] | 0
197.6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0
116.2 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0
116.2 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 0
232.5 | -0.2 | 0
232.5 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GAS P25 |  |  |  | kw | mbar
199950 | 4 |  |  | 0 | 0
169936 | 6 |  |  | kcal/h | mbar
99932 | 6 |  |  | 0 | 0
99932 | -0.2
199950 | -0.2
199950 | 4
Port_calc | P_monte_stab |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25 - S
10.51 | 4.7 | Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
11.68 | 5.8 | 10.51 | 3.2 | 0 | 0
14.02 | 8.3 | 11.68 | 4 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
16.36 | 11.3 | 14.02 | 5.8 | mbar
18.69 | 14.7 | 16.36 | 7.8 | 0
21.03 | 18.6 | 18.69 | 10.2
23.36 | 14 | 21.03 | 13 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32 - S
|  | 23.36 | 11 | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS XP40 LX
GAS XP40 LX
350 | 1.7 | [7 empty] | 0
291 | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
163 | 6.6 |  | 0 | [5 empty] | 0
163 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0
350 | -0.2 |  | 0
350 | 1.7
0
GAS P40 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
301000 | 1.7 |  |  |  |  | kw | mbar
250260 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
140180 | 6.6 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
140180 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
301000 | -0.2
301000 | 1.7
DN25-S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
15.19 | 5.9727 | 15.19 | 3.9196 | 15.19 | 3.341 | 0 | 0
17.52 | 7.9455 | 17.52 | 5.2142 | 17.52 | 4.4445 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
23.36 | 14.1253 | 23.36 | 9.2697 | 23.36 | 7.9013 | mbar
26.29 | 17.891 | 26.29 | 11.7409 | 26.29 | 10.0078 | 0
29.21 | 22.0859 | 29.21 | 14.4939 | 29.21 | 12.3543
32.13 | 26.7223 | 32.13 | 17.5365 | 32.13 | 14.9478 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32 - S
35.16 | 32 | 35.16 | 21 | 35.16 | 17.9 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS X5 LX
GAS X5 LX
350 | 4 | [6 empty] | 0
291 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
163 | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
163 | -0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
350 | -0.2 |  | 0
350 | 4
0
GAS P40 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
301000 | 4 |  |  |  | kw | mbar
250260 | 6 |  |  |  | 0 | 0
140180 | 8 |  |  |  | kcal/h | mbar
140180 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0
301000 | -0.2
301000 | 4
DN25 |  | DN32 |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25
Nm3 |  | Nm3 |  |  | Nm3/h | mbar
15.19 | 5.9727 | 15.19 | 3.9196 |  | 0 | 0
17.52 | 7.9455 | 17.52 | 5.2142 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
23.36 | 14.1253 | 23.36 | 9.2697 |  | mbar
26.29 | 17.891 | 26.29 | 11.7409 |  | 0
29.21 | 22.0859 | 29.21 | 14.4939
32.13 | 26.7223 | 32.13 | 17.5365 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32
35.16 | 32 | 35.16 | 21 |  | Nm3/h | mbar
[5 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P40 GAS P40-2 GAS P40-M
GAS XP40 - GAS X5
348.8 | 5 | [7 empty] | 0
279 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
151.1 | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
151.1 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0
348.8 | -0.2 |  | 0
348.8 | 5
0
GAS P40 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
299968 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
239940 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
129946 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
129946 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
299968 | -0.2
299968 | 5
DN25 dungs |  | DN32 dungs |  | DN40 dungs |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
15.19 | 5.0711 | 15.19 | 3.0051 | 15.19 | 2.8 | 0 | 0
17.52 | 6.7461 | 17.52 | 3.9977 | 17.52 | 3.8 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
23.36 | 11.9932 | 23.36 | 7.1071 | 23.36 | 6.7 | mbar
26.29 | 15.1904 | 26.29 | 9.0017 | 26.29 | 8.4 | 0
29.21 | 18.7521 | 29.21 | 11.1124 | 29.21 | 10.4
32.13 | 22.6887 | 32.13 | 13.4451 | 32.13 | 12.6 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32
35.05 | 27 | 35.05 | 16 | 35.05 | 14.7 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS XP60 LX
GAS XP60 LX
550 | 5 | [7 empty] | #REF!
440 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
232.5 | 9 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
232.5 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
550 | -0.2 |  | 0
550 | 5
0
GAS P60 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
473000 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
378400 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
199950 | 9 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
199950 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
473000 | -0.2
473000 | 5
DN25-S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
23.36 | 14.8092 | 23.36 | 9.3791 | 23.36 | 6.8517 | 0 | 0
29.21 | 23.1552 | 29.21 | 14.665 | 29.21 | 10.7131 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
35.05 | 33.3397 | 35.05 | 21.1151 | 35.05 | 15.4252 | mbar
40.89 | 45.3753 | 40.89 | 28.7377 | 40.89 | 20.9936 | 0
46.73 | 59.2621 | 46.73 | 37.5326 | 46.73 | 27.4186
52.57 | 75 | 52.57 | 47.5 | 52.57 | 34.7 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P60 GAS P60-2 GAS P60-M
GAS XP60
523.2 | 5 | [7 empty] | #REF!
418.6 | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
232.5 | 8.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
232.5 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
523.2 | -0.2 |  | 0
523.2 | 5
0
GAS P60 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
449952 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
359996 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
199950 | 8.5 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
199950 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
449952 | -0.2
449952 | 5
DN25 -S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
23.36 | 15.7175 | 23.36 | 7.7008 | 23.36 | 2.409 | 0 | 0
29.21 | 24.5754 | 29.21 | 12.0407 | 29.21 | 3.7666 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
35.05 | 35.3845 | 35.05 | 17.3366 | 35.05 | 5.4233 | mbar
40.89 | 48.1583 | 40.89 | 23.5952 | 40.89 | 7.381 | 0
46.73 | 62.8968 | 46.73 | 30.8163 | 46.73 | 9.64
52.57 | 79.6 | 52.57 | 39 | 52.57 | 12.2 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS XP60 EVO
GAS XP60 EVO
630 | 2 | [7 empty] | #REF!
500 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
232 | 9 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
232 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
630 | -0.2 |  | 0
630 | 2
0
GAS P60 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
541800 | 2 |  |  |  |  | kw | mbar
430000 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
199520 | 9 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
199520 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
541800 | -0.2
541800 | 2
DN25 -S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
23.36 | 15.7025 | 23.36 | 7.6946 | 23.36 | 2.4105 | 0 | 0
29.21 | 24.5519 | 29.21 | 12.0311 | 29.21 | 3.769 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
35.05 | 35.3507 | 35.05 | 17.3228 | 35.05 | 5.4268 | mbar
40.89 | 48.1123 | 40.89 | 23.5763 | 40.89 | 7.3858 | 0
55.3 | 87.9979 | 55.3 | 43.1212 | 55.3 | 13.5088
63.3 | 115.3 | 63.3 | 56.5 | 63.3 | 17.7 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32 - S
DN50-S | [5 empty] | Nm3/h | mbar
Nm3 | [5 empty] | 0 | 0
23.36 | 2.1381 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
29.21 | 3.3431 |  |  |  |  | mbar
35.05 | 4.8136 |  |  |  |  | 0
40.89 | 6.5513
55.3 | 11.9824 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40 - S
63.3 | 15.7 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN50 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS XP60 LX EVO
GAS XP60 LX EVO
630 | 1.7 | [7 empty] | #REF!
514 | 7.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
280 | 11 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
280 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
630 | -0.2 |  | 0
630 | 1.7
0
GAS P60 LX EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
541800 | 1.7 |  |  |  |  | kw | mbar
442040 | 7.7 |  |  |  |  | 0 | 0
240800 | 11 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
240800 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
541800 | -0.2
541800 | 1.7
DN25 -S |  | DN32-S |  | DN40-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN25 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
23.36 | 17.1324 | 23.36 | 9.1246 | 23.36 | 3.8405 | 0 | 0
29.21 | 26.7878 | 29.21 | 14.2669 | 29.21 | 6.0049 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
35.05 | 38.57 | 35.05 | 20.542 | 35.05 | 8.646 | mbar
40.89 | 52.4937 | 40.89 | 27.9577 | 40.89 | 11.7673 | 0
55.3 | 96.0116 | 55.3 | 51.1349 | 55.3 | 21.5225
63.3 | 125.8 | 63.3 | 67 | 63.3 | 28.2 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN32 - S
DN50-S | [5 empty] | Nm3/h | mbar
Nm3 | [5 empty] | 0 | 0
23.36 | 3.6362 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
29.21 | 5.6855 |  |  |  |  | mbar
35.05 | 8.1862 |  |  |  |  | 0
40.89 | 11.1414
55.3 | 20.3777 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN40 - S
63.3 | 26.7 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN50 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P70-2 GAS P70-M
GAS P70
755.8 | 5 | [7 empty] | #REF!
639.5 | 6.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
407.1 | 8 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
407.1 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
755.8 | -0.2 |  | 0
755.8 | 5
0
GAS P70 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
649988 | 5 |  |  |  |  | kw | mbar
549970 | 6.8 |  |  |  |  | 0 | 0
350106 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
350106 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
649988 | -0.2
649988 | 5
D1"1/4 S |  | DN40-S
Nm3 |  | Nm3
40.89 | 9.5702 | 40.89 | 7.0472
46.73 | 12.4991 | 46.73 | 9.2039
52.57 | 15.8184 | 52.57 | 11.6481
58.41 | 19.5282 | 58.41 | 14.3798
64.65 | 23.9235 | 64.65 | 17.6164
70.09 | 28.119 | 70.09 | 20.7058
75.93 | 33 | 75.93 | 24.3
DN50-S |  | DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN32-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
40.89 | 4.6401 | 40.89 | 0 | 40.89 | 0 | 0 | 0
46.73 | 6.0602 | 46.73 | 0 | 46.73 | 0 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
52.57 | 7.6695 | 52.57 | 0 | 52.57 | 0 | mbar
58.41 | 9.4682 | 58.41 | 0 | 58.41 | 0 | 0
64.65 | 11.5993 | 64.65 | 0 | 64.65 | 0 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN40 - S
70.09 | 13.6334 | 70.09 | 0 | 70.09 | 0 | Nm3/h | mbar
75.93 | 16 | 75.93 |  | 75.93 |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN50-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN50 - FS50
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P100-2 GAS P100-M
GAS P100
1163.6 | 6.2 | [7 empty] | #REF!
988 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
581.5 | 10 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
581.5 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1163.6 | -0.2 |  | 0
1163.6 | 6.2
0
GAS P100 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1000696 | 6.2 |  |  |  |  | kw | mbar
849680 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
500090 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
500090 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
1000696 | -0.2
1000696 | 6.2
D1"1/4-S |  | DN40-S |  | DN50-S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3
58.41 | 21.25 | 58.41 | 9.25 | 58.41 | 8
70.09 | 30.5983 | 70.09 | 13.3192 | 70.09 | 11.5193
81.78 | 41.6561 | 81.78 | 18.1327 | 81.78 | 15.6823
93.46 | 54.4047 | 93.46 | 23.682 | 93.46 | 20.4818
105.14 | 68.8526 | 105.14 | 29.9711 | 105.14 | 25.921
116.82 | 85 | 116.82 | 37 | 116.82 | 32
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN32 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
58.41 | 0 | 58.41 | 0 | 58.41 | 0 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
70.09 | 0 | 70.09 | 0 | 70.09 | 0 | mbar
81.78 | 0 | 81.78 | 0 | 81.78 | 0 | 0
93.46 | 0 | 93.46 | 0 | 93.46 | 0 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN40 - S
105.14 | 0 | 105.14 | 0 | 105.14 | 0 | Nm3/h | mbar
116.82 |  | 116.82 |  | 116.82 |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P100 LX
GAS P100 LX
989 | 3.5 | [7 empty] | #REF!
816 | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
466 | 10 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
466 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
989 | 0 |  | 0
989 | 3.5
0
GAS P100 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
850540 | 3.5 |  |  |  |  | kw | mbar
701760 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
400760 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
400760 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
850540 | 0
850540 | 3.5
DN80 FS80
Nm3
46.7 | 5.4188
55 | 7.5161
65 | 10.4977
75 | 13.9762
85 | 17.9517
99.3 | 24.5
DN40-S |  | DN50-S |  | DN65 FS65 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN40 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
46.7 | 9.0239 | 46.7 | 7.9181 | 46.7 | 5.9717 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
55 | 12.5166 | 55 | 10.9827 | 55 | 8.2831 | mbar
65 | 17.4819 | 65 | 15.3395 | 65 | 11.5689 | 0
75 | 23.2747 | 75 | 20.4224 | 75 | 15.4024 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50 - S
85 | 29.8951 | 85 | 26.2315 | 85 | 19.7835 | Nm3/h | mbar
99.3 | 40.8 | 99.3 | 35.8 | 99.3 | 27 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P150 03
GAS P150 03
1512 | 2.1 | [7 empty] | #REF!
1279 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
814.2 | 7 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
814.2 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1512 | -0.2 |  | 0
1512 | 2.1
0
GAS P150 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1300.32 | 2.1 |  |  |  |  | kw | mbar
1099.94 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
700.212 | 7 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
700.212 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
1300.32 | -0.2
1300.32 | 2.1
DN50-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
81.78 | 15.0923 | 81.78 | 9.5778 | 81.78 | 6.6754 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.46 | 19.7111 | 93.46 | 12.509 | 93.46 | 8.7184 | mbar
116.82 | 30.796 | 116.82 | 19.5436 | 116.82 | 13.6213 | 0
140.19 | 44.35 | 140.19 | 28.1452 | 140.19 | 19.6164 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
151.8 | 52 | 151.8 | 33 | 151.8 | 23 | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P150-2 GAS P150-M
GAS P150
1743.9 | 6 | [7 empty] | #REF!
1395.5 | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
814.2 | 10 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
814.2 | -0.2 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1743.9 | -0.2 |  | 0
1743.9 | 6
0
GAS P150 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1499.754 | 6 |  |  |  |  | kw | mbar
1200.13 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
700.212 | 10 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
700.212 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 0
1499.754 | -0.2
1499.754 | 6
DN50-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
81.78 | 13.7 | 81.78 | 7.8 | 81.78 | 5.9 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.46 | 17.9 | 93.46 | 10.2 | 93.46 | 7.7 | mbar
116.82 | 28 | 116.82 | 16 | 116.82 | 12 | 0
140.19 | 40.3 | 140.19 | 23 | 140.19 | 17.3 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
163.55 | 54.9 | 163.55 | 31.4 | 163.55 | 23.5 | Nm3/h | mbar
175.23 | 54.5 | 175.23 | 36 | 175.23 | 27 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P150 LX
GAS P150 LX
1513 | 4.5 | [7 empty] | #REF!
1167 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
814.2 | 10 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
814.2 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1513 | 0 |  | 0
1513 | 4.5
0
GAS P150 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1301.18 | 4.5 |  |  |  |  | kw | mbar
1003.62 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
700.212 | 10 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
700.212 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1301.18 | 0
1301.18 | 4.5
DN50-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
81.78 | 16.0947 | 81.78 | 11.5789 | 81.78 | 9.2631 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.46 | 21.0203 | 93.46 | 15.1225 | 93.46 | 12.098 | mbar
100 | 24.0651 | 100 | 17.313 | 100 | 13.8504 | 0
115 | 31.8261 | 115 | 22.8965 | 115 | 18.3172 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
130 | 40.67 | 130 | 29.259 | 130 | 23.4072 | Nm3/h | mbar
152 | 55.6 | 152 | 40 | 152 | 32 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P150 FIR
GAS P150 LX FIR
1744 | 2 | [7 empty] | #REF!
1400 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
900 | 12 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
900 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1744 | 0 |  | 0
1744 | 2
0
GAS P150 LX FIR | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1499.84 | 2 |  |  |  |  | kw | mbar
1204 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0
774 | 12 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
774 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1499.84 | 0
1499.84 | 2
DN50-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - S
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
81.78 | 12.1797 | 81.78 | 6.9941 | 81.78 | 5.1856 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.46 | 15.9073 | 93.46 | 9.1346 | 93.46 | 6.7727 | mbar
100 | 18.2114 | 100 | 10.4577 | 100 | 7.7537 | 0
115 | 24.0846 | 115 | 13.8303 | 115 | 10.2543 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
130 | 30.7773 | 130 | 17.6735 | 130 | 13.1037 | Nm3/h | mbar
175.2 | 55.9 | 175.2 | 32.1 | 175.2 | 23.8 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P190-2 GAS P190-M
GAS P190
2210 | 8.5 | [7 empty] | #REF!
1744 | 13.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1046 | 13.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1046 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2210 | 0 |  | 0
2210 | 8.5
0
GAS P180 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1900.6 | 8.5 |  |  |  |  | kw | mbar
1499.84 | 13.5 |  |  |  |  | 0 | 0
899.56 | 13.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
899.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1900.6 | 0
1900.6 | 8.5
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
93.46 | 18.964 | 93.46 | 8.1527 | 93.46 | 5.317 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
116.82 | 29.6287 | 116.82 | 12.7376 | 116.82 | 8.3071 | mbar
140.19 | 42.6689 | 140.19 | 18.3437 | 140.19 | 11.9633 | 0
163.55 | 58.0736 | 163.55 | 24.9662 | 163.55 | 16.2823 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
186.92 | 75.8559 | 186.92 | 32.6109 | 186.92 | 21.268 | Nm3/h | mbar
222 | 107 | 222 | 46 | 222 | 30 | 0 | 0
DN100 FS100 | [5 empty] | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
Nm3 | [5 empty] | mbar
0
93.46 | 3.7219 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
116.82 | 5.815 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
140.19 | 8.3743 |  |  |  |  | 0 | 0
163.55 | 11.3976 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
186.92 | 14.8876 |  |  |  |  | mbar
222 | 21 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P190 LX
GAS P190 LX
2210 | 10.5 | [7 empty] | #REF!
1744 | 14.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1046 | 15 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1046 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2210 | 0 |  | 0
2210 | 10.5
0
GAS P190 LX |  |  |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1900.6 | 10.5 |  |  | Nm3 |  | kw | mbar
1499.84 | 14.5 |  |  |  |  | 0 | 0
899.56 | 15 |  |  | 93.46 | 4.9625 | Mcal/h | mbar
899.56 | 0 |  |  | 116.82 | 7.7533 | 0 | 0
1900.6 | 0 |  |  | 140.19 | 11.1657
1900.6 | 10.5 |  |  | 163.55 | 15.1968
|  |  |  | 186.92 | 19.8501
|  |  |  | 222 | 28
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
93.46 | 19.8501 | 93.46 | 9.0389 | 93.46 | 6.7349 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
116.82 | 31.0132 | 116.82 | 14.1221 | 116.82 | 10.5223 | mbar
140.19 | 44.6628 | 140.19 | 20.3375 | 140.19 | 15.1535 | 0
163.55 | 60.7873 | 163.55 | 27.68 | 163.55 | 20.6243 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
186.92 | 79.4006 | 186.92 | 36.1556 | 186.92 | 26.9395 | Nm3/h | mbar
222 | 112 | 222 | 51 | 222 | 38 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P190 FIR
GAS P190 LX FIR
2100 | 8 | [7 empty] | #REF!
1750 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1044 | 14 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1044 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2100 | 0 |  | 0
2100 | 8
0
GAS P190 LX FIR |  |  |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
1806 | 8 |  |  | Nm3 |  | kw | mbar
1505 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0
897.84 | 14 |  |  | 93.46 | 4.9625 | Mcal/h | mbar
897.84 | 0 |  |  | 116.82 | 7.7533 | 0 | 0
1806 | 0 |  |  | 140.19 | 11.1657
1806 | 8 |  |  | 163.55 | 15.1968
|  |  |  | 186.92 | 19.8501
|  |  |  | 222 | 28
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
93.46 | 20.5219 | 93.46 | 9.437 | 93.46 | 7.063 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
116.82 | 32.0628 | 116.82 | 14.744 | 116.82 | 11.035 | mbar
140.19 | 46.1744 | 140.19 | 21.2331 | 140.19 | 15.8917 | 0
163.55 | 62.8446 | 163.55 | 28.8989 | 163.55 | 21.6291 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
186.92 | 82.0877 | 186.92 | 37.7478 | 186.92 | 28.252 | Nm3/h | mbar
211 | 104.6 | 211 | 48.1 | 211 | 36 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P250-2 GAS P250-M
GAS P250
2900 | 4.4 | [7 empty] | #REF!
2325 | 13.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1162 | 16 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1162 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2900 | 0 |  | 0
2900 | 4.4
0
GAS P250 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
2494 | 4.4 |  |  |  |  | kw | mbar
1999.5 | 13.2 |  |  |  |  | 0 | 0
999.32 | 16 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
999.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2494 | 0
2494 | 4.4
DN50 FS50
Nm3
116.8 | 28.9481
140.19 | 41.7031
175.23 | 65.1555
210.28 | 93.8275
257.01 | 140.1633
292.06 | 181
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
116.8 | 13.4345 | 116.8 | 8.9563 | 116.8 | 6.2374 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 19.3539 | 140.19 | 12.9026 | 140.19 | 8.9858 | mbar
175.23 | 30.2379 | 175.23 | 20.1586 | 175.23 | 14.039 | 0
210.28 | 43.5443 | 210.28 | 29.0295 | 210.28 | 20.217 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
257.01 | 65.0482 | 257.01 | 43.3655 | 257.01 | 30.2009 | Nm3/h | mbar
292.06 | 84 | 292.06 | 56 | 292.06 | 39 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P250 LX
GAS P250 LX
2900 | 10 | [7 empty] | #REF!
2325 | 16 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1162 | 17 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1162 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2900 | 0 |  | 0
2900 | 10
0
GAS P250 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
2494 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
1999.5 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
999.32 | 17 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
999.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2494 | 0
2494 | 10
DN50 FS50
Nm3
116.8 | 31.0272
140.19 | 44.6984
175.23 | 69.8352
210.28 | 100.5665
257.01 | 150.2303
292.06 | 194
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
116.8 | 14.0742 | 116.8 | 10.5557 | 116.8 | 7.6768 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 20.2755 | 140.19 | 15.2067 | 140.19 | 11.0594 | mbar
175.23 | 31.6778 | 175.23 | 23.7584 | 175.23 | 17.2788 | 0
210.28 | 45.6178 | 210.28 | 34.2134 | 210.28 | 24.8824 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
257.01 | 68.1457 | 257.01 | 51.1093 | 257.01 | 37.1704 | Nm3/h | mbar
292.06 | 88 | 292.06 | 66 | 292.06 | 48 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P250 FIR
GAS P250 LX FIR
2700 | 5.3 | [7 empty] | #REF!
2300 | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1160 | 14 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1162 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2700 | 0 |  | 0
2700 | 5.3
0
GAS P250 LX FIR | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
2322 | 5.3 |  |  |  |  | kw | mbar
1978 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
997.6 | 14 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
999.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2322 | 0
2322 | 5.3
DN50 FS50
Nm3
116.8 | 32.0887
140.19 | 46.2275
175.23 | 72.2244
210.28 | 104.007
257.01 | 155.3699
271.2 | 173
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
116.8 | 14.6718 | 116.8 | 11.0734 | 116.8 | 7.8089 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 21.1364 | 140.19 | 15.9525 | 140.19 | 11.2496 | mbar
175.23 | 33.0228 | 175.23 | 24.9237 | 175.23 | 17.576 | 0
210.28 | 47.5547 | 210.28 | 35.8914 | 210.28 | 25.3104 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - FS65
257.01 | 71.0391 | 257.01 | 53.6161 | 257.01 | 37.8097 | Nm3/h | mbar
271.2 | 79.1 | 271.2 | 59.7 | 271.2 | 42.1 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P300
GAS P300
3489 | 13.5 | [7 empty] | #REF!
3120 | 17 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1390 | 17 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1390 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3489 | 0 |  | 0
3489 | 13.5
0
GAS P300 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3000.54 | 13.5 |  |  |  |  | kw | mbar
2683.2 | 17 |  |  |  |  | 0 | 0
1195.4 | 17 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1195.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3000.54 | 0
3000.54 | 13.5
DN65 FS65
Nm3
140.19 | 42.8837
175 | 66.8242
225 | 110.4645
275 | 165.0149
325 | 230.4754
350.46 | 268
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
140.19 | 17.9215 | 140.19 | 11.521 | 140.19 | 8.3207 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
175 | 27.9265 | 175 | 17.9528 | 175 | 12.9659 | mbar
225 | 46.1643 | 225 | 29.677 | 225 | 21.4334 | 0
275 | 68.9615 | 275 | 44.3324 | 275 | 32.0178 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
325 | 96.3181 | 325 | 61.9188 | 325 | 44.7191 | Nm3/h | mbar
350.46 | 112 | 350.46 | 72 | 350.46 | 52 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P300 LX
GAS P300 LX
3489 | 2.2 | [7 empty] | #REF!
2900 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1400 | 16 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1400 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3489 | 0 |  | 0
3489 | 2.2
0
GAS P300 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3000.54 | 2.2 |  |  |  |  | kw | mbar
2494 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0
1204 | 16 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1204 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3000.54 | 0
3000.54 | 2.2
D2" FS50
Nm3
140.19 | 46.3639
175 | 72.2474
225 | 119.4293
275 | 178.4068
325 | 249.1797
350.43 | 289.7
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
140.19 | 21.4135 | 140.19 | 16.0681 | 140.19 | 11.3629 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
175 | 33.368 | 175 | 25.0384 | 175 | 17.7065 | mbar
225 | 55.1593 | 225 | 41.3901 | 225 | 29.2699 | 0
275 | 82.3984 | 275 | 61.8296 | 275 | 43.7241 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
325 | 115.0854 | 325 | 86.3571 | 325 | 61.0692 | Nm3/h | mbar
350.43 | 133.8 | 350.43 | 100.4 | 350.43 | 71 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P350-M
GAS P350
4060 | 10 | [7 empty] | #REF!
2550 | 19.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1392 | 19.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1392 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4060 | 0 |  | 0
4060 | 10
0
GAS P350 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3491.6 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
2193 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1197.12 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1197.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3491.6 | 0
3491.6 | 10
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
140.19 | 33.9735 | 140.19 | 18.6913
198.6 | 68.1812 | 198.6 | 37.5115
257.01 | 114.1842 | 257.01 | 62.8211
315.42 | 171.9826 | 315.42 | 94.6202
362.15 | 226.7165 | 362.15 | 124.7333
408.88 | 289 | 408.88 | 159
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
140.19 | 16.3402 | 140.19 | 9.8746 | 140.19 | 6.1129 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
198.6 | 32.793 | 198.6 | 19.8174 | 198.6 | 12.2679 | mbar
257.01 | 54.9191 | 257.01 | 33.1885 | 257.01 | 20.5453 | 0
315.42 | 82.7183 | 315.42 | 49.988 | 315.42 | 30.945 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
362.15 | 109.0436 | 362.15 | 65.8968 | 362.15 | 40.7933 | Nm3/h | mbar
408.88 | 139 | 408.88 | 84 | 408.88 | 52 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P350 LX
GAS P350 LX
4060 | 10 | [7 empty] | #REF!
2550 | 19.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1392 | 19.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1392 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4060 | 0 |  | 0
4060 | 10
0
GAS P350 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3491.6 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
2193 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1197.12 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1197.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3491.6 | 0
3491.6 | 10
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
140.19 | 40.5566 | 140.19 | 16.6929
198.6 | 81.3928 | 198.6 | 33.5008
257.01 | 136.3099 | 257.01 | 56.1044
315.42 | 205.308 | 315.42 | 84.5036
362.15 | 270.6477 | 362.15 | 111.397
408.88 | 345 | 408.88 | 142
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50- FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
140.19 | 20.9248 | 140.19 | 12.1082 | 140.19 | 8.2289 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
198.6 | 41.994 | 198.6 | 24.2999 | 198.6 | 16.5145 | mbar
257.01 | 70.328 | 257.01 | 40.6954 | 257.01 | 27.6571 | 0
315.42 | 105.927 | 315.42 | 61.2948 | 315.42 | 41.6567 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
362.15 | 139.6385 | 362.15 | 80.8021 | 362.15 | 54.914 | Nm3/h | mbar
408.88 | 178 | 408.88 | 103 | 408.88 | 70 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P350 FIR
GAS P350 LX FIR
3840 | 1.5 | [7 empty] | #REF!
2708 | 14.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1750 | 18 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1750 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3840 | 0 |  | 0
3840 | 1.5
0
GAS P350 LX FIR | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3302.4 | 1.5 |  |  |  |  | kw | mbar
2328.88 | 14.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1505 | 18 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1505 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3302.4 | 0
3302.4 | 1.5
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
140.19 | 39.9821 | 140.19 | 22.0509
198.6 | 80.2398 | 198.6 | 44.2538
257.01 | 134.379 | 257.01 | 74.1126
315.42 | 202.3997 | 315.42 | 111.6273
362.15 | 266.8139 | 362.15 | 147.153
385.8 | 302.8 | 385.8 | 167
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50- FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
140.19 | 15.0131 | 140.19 | 9.6786 | 140.19 | 4.9648 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
198.6 | 30.1297 | 198.6 | 19.424 | 198.6 | 9.9637 | mbar
257.01 | 50.4587 | 257.01 | 32.5297 | 257.01 | 16.6864 | 0
315.42 | 76.0002 | 315.42 | 48.9957 | 315.42 | 25.1329 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
362.15 | 100.1874 | 362.15 | 64.5887 | 362.15 | 33.1314 | Nm3/h | mbar
385.8 | 113.7 | 385.8 | 73.3 | 385.8 | 37.6 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P350 EVO
GAS P350 EVO
4070 | 15.3 | [7 empty] | #REF!
2550 | 19.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1395 | 19.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1395 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4070 | 0 |  | 0
4070 | 15.3
0
GAS P350 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3500.2 | 15.3 |  |  |  |  | kw | mbar
2193 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1199.7 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1199.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3500.2 | 0
3500.2 | 15.3
DN50-S-F50
Nm3
140.19 | 23.1091
198.6 | 46.3775
257.01 | 77.6693
315.42 | 116.9843
362.15 | 154.2149
408.9 | 196.6
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
140.19 | 7.4523 | 140.19 | 6.0418 | 140.19 | 4.7018 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
198.6 | 14.9559 | 198.6 | 12.1252 | 198.6 | 9.4359 | mbar
257.01 | 25.047 | 257.01 | 20.3062 | 257.01 | 15.8025 | 0
315.42 | 37.7254 | 315.42 | 30.5849 | 315.42 | 23.8015 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
362.15 | 49.7316 | 362.15 | 40.3186 | 362.15 | 31.3764 | Nm3/h | mbar
408.9 | 63.4 | 408.9 | 51.4 | 408.9 | 40 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P350 LX EVO
GAS P350 LX EVO
4070 | 13.2 | [7 empty] | #REF!
2550 | 19.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1395 | 19.5 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1395 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4070 | 0 |  | 0
4070 | 13.2
0
GAS P350 LX EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
3500.2 | 13.2 |  |  |  |  | kw | mbar
2193 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1199.7 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1199.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3500.2 | 0
3500.2 | 13.2
DN50-S-F50
Nm3
140.19 | 22.1335
198.6 | 44.4196
257.01 | 74.3903
315.42 | 112.0455
362.15 | 147.7043
408.9 | 188.3
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
140.19 | 6.4767 | 140.19 | 4.9721 | 140.19 | 3.7379 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
198.6 | 12.998 | 198.6 | 9.9785 | 198.6 | 7.5016 | mbar
257.01 | 21.7679 | 257.01 | 16.7111 | 257.01 | 12.563 | 0
315.42 | 32.7866 | 315.42 | 25.1701 | 315.42 | 18.9222 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
362.15 | 43.221 | 362.15 | 33.1805 | 362.15 | 24.9442 | Nm3/h | mbar
408.9 | 55.1 | 408.9 | 42.3 | 408.9 | 31.8 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P450-M
GAS P450
5220 | 7 | [7 empty] | #REF!
3750 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1856 | 20 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1856 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5220 | 0 |  | 0
5220 | 7
0
GAS P450 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
4489.2 | 7 |  |  |  |  | kw | mbar
3225 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1596.16 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1596.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4489.2 | 0
4489.2 | 7
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
186.92 | 58.2823 | 186.92 | 29.4572
257.01 | 110.1856 | 257.01 | 55.6904
327.1 | 178.4786 | 327.1 | 90.2072
397.2 | 263.1743 | 397.2 | 133.0143
467.29 | 364.2486 | 467.29 | 184.0996
525.7 | 461 | 525.7 | 233
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
186.92 | 25.538 | 186.92 | 15.6768 | 186.92 | 8.4705 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
257.01 | 48.2809 | 257.01 | 29.6378 | 257.01 | 16.014 | mbar
327.1 | 78.2054 | 327.1 | 48.0072 | 327.1 | 25.9394 | 0
397.2 | 115.3171 | 397.2 | 70.7887 | 397.2 | 38.2488 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
467.29 | 159.6057 | 467.29 | 97.9758 | 467.29 | 52.9385 | Nm3/h | mbar
525.7 | 202 | 525.7 | 124 | 525.7 | 67 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P450 LX
GAS P450 LX
5220 | 10 | [7 empty] | #REF!
3750 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1856 | 20 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1856 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5220 | 0 |  | 0
5220 | 10
0
GAS P450 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
4489.2 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
3225 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1596.16 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1596.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4489.2 | 0
4489.2 | 10
DN50 F50 (VGD40…)
Nm3
186.92 | 26.2966
257.01 | 49.715
327.1 | 80.5283
397.2 | 118.7424
467.29 | 164.3465
525.7 | 208
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
186.92 | 35.9049 | 186.92 | 21.2395 | 186.92 | 12.3897 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
257.01 | 67.8801 | 257.01 | 40.1544 | 257.01 | 23.4234 | mbar
327.1 | 109.9521 | 327.1 | 65.0421 | 327.1 | 37.9412 | 0
397.2 | 162.1291 | 397.2 | 95.9073 | 397.2 | 55.9459 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
467.29 | 224.3961 | 467.29 | 132.7414 | 467.29 | 77.4325 | Nm3/h | mbar
525.7 | 284 | 525.7 | 168 | 525.7 | 98 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P450 EVO
GAS P450 EVO
5232 | 10.5 | [7 empty] | #REF!
3700 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1860 | 20 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1860 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5232 | 0 |  | 0
5232 | 10.5
0
GAS P450 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
4499.52 | 10.5 |  |  |  |  | kw | mbar
3182 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1599.6 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1599.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4499.52 | 0
4499.52 | 10.5
DN50-S-F50
Nm3
186.92 | 40.2287
257.01 | 76.0544
327.1 | 123.1928
397.2 | 181.6531
467.29 | 251.4185
525.7 | 318.2
DN65S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
186.92 | 12.3644 | 186.92 | 9.6842 | 186.92 | 7.5223 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
257.01 | 23.3756 | 257.01 | 18.3085 | 257.01 | 14.2214 | mbar
327.1 | 37.8638 | 327.1 | 29.6561 | 327.1 | 23.0357 | 0
397.2 | 55.8318 | 397.2 | 43.7292 | 397.2 | 33.9672 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
467.29 | 77.2744 | 467.29 | 60.5237 | 467.29 | 47.0126 | Nm3/h | mbar
525.7 | 97.8 | 525.7 | 76.6 | 525.7 | 59.5 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P450 LX EVO
GAS P450 LX EVO
5232 | 14.5 | [7 empty] | #REF!
3700 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1860 | 20 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1860 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5232 | 0 |  | 0
5232 | 14.5
0
GAS P450 LX EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
4499.52 | 14.5 |  |  |  |  | kw | mbar
3182 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1599.6 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1599.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4499.52 | 0
4499.52 | 14.5
DN50-S-F50
Nm3
186.92 | 40.2792
257.01 | 76.15
327.1 | 123.3477
397.2 | 181.8814
467.29 | 251.7345
525.7 | 318.6
DN65S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
186.92 | 12.4277 | 186.92 | 9.7727 | 186.92 | 7.5855 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
257.01 | 23.4951 | 257.01 | 18.4758 | 257.01 | 14.3409 | mbar
327.1 | 38.0574 | 327.1 | 29.9271 | 327.1 | 23.2293 | 0
397.2 | 56.1172 | 397.2 | 44.1288 | 397.2 | 34.2526 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
467.29 | 77.6695 | 467.29 | 61.0768 | 467.29 | 47.4076 | Nm3/h | mbar
525.7 | 98.3 | 525.7 | 77.3 | 525.7 | 60 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P550-M
GAS P550
6395 | 6 | [7 empty] | #REF!
4000 | 21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2320 | 21 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2320 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
6395 | 0 |  | 0
6395 | 6
0
GAS P550 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
5499.7 | 6 |  |  |  |  | kw | mbar
3440 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
1995.2 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1995.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5499.7 | 0
5499.7 | 6
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
233.64 | 89.6501 | 233.64 | 45.6184
315.42 | 163.3935 | 315.42 | 83.1427
397.2 | 259.1045 | 397.2 | 131.8452
478.97 | 376.7671 | 478.97 | 191.7178
560.75 | 516.4104 | 560.75 | 262.7752
642.52 | 678 | 642.52 | 345
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
233.64 | 40.9905 | 233.64 | 24.8587 | 233.64 | 13.8839 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
315.42 | 74.708 | 315.42 | 45.3068 | 315.42 | 25.3043 | mbar
397.2 | 118.4696 | 397.2 | 71.8461 | 397.2 | 40.1268 | 0
478.97 | 172.2682 | 478.97 | 104.4723 | 478.97 | 58.3489 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
560.75 | 236.1168 | 560.75 | 143.1934 | 560.75 | 79.9751 | Nm3/h | mbar
642.52 | 310 | 642.52 | 188 | 642.52 | 105 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P550 LX
GAS P550 LX
6395 | 6 | [7 empty] | #REF!
4000 | 21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2320 | 21 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2320 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
6395 | 0 |  | 0
6395 | 6
0
GAS P550 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
5499.7 | 6 |  |  |  |  | kw | mbar
3440 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
1995.2 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1995.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5499.7 | 0
5499.7 | 6
DN50 F50 (VGD40…)
Nm3
233.64 | 39.8004
315.42 | 72.539
397.2 | 115.0301
478.97 | 167.2668
560.75 | 229.2618
642.52 | 301
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
233.64 | 55.6677 | 233.64 | 32.1312 | 233.64 | 19.173 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
315.42 | 101.4582 | 315.42 | 58.5614 | 315.42 | 34.944 | mbar
397.2 | 160.8893 | 397.2 | 92.8649 | 397.2 | 55.4132 | 0
478.97 | 233.9513 | 478.97 | 135.036 | 478.97 | 80.577 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
560.75 | 320.6619 | 560.75 | 185.0851 | 560.75 | 110.4417 | Nm3/h | mbar
642.52 | 421 | 642.52 | 243 | 642.52 | 145 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P550 EVO
GAS P550 EVO
6395 | 9 | [7 empty] | #REF!
4000 | 21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2325 | 21 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2325 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
6395 | 0 |  | 0
6395 | 9
0
GAS P550 EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
5499.7 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
3440 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
1999.5 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1999.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5499.7 | 0
5499.7 | 9
DN50-S-F50
Nm3
186.92 | 39.1849
257.01 | 74.0812
327.1 | 119.9966
397.2 | 176.9401
467.29 | 244.8954
642.52 | 463
DN65S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
186.92 | 11.3239 | 186.92 | 8.6749 | 186.92 | 6.4659 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
257.01 | 21.4083 | 257.01 | 16.4003 | 257.01 | 12.2242 | mbar
327.1 | 34.6772 | 327.1 | 26.5651 | 327.1 | 19.8007 | 0
397.2 | 51.133 | 397.2 | 39.1714 | 397.2 | 29.197 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
467.29 | 70.7711 | 467.29 | 54.2155 | 467.29 | 40.4104 | Nm3/h | mbar
642.52 | 133.8 | 642.52 | 102.5 | 642.52 | 76.4 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P550 LX EVO
GAS P550 LX EVO
6395 | 9 | [7 empty] | #REF!
4000 | 21 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2325 | 21 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
2325 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
6395 | 0 |  | 0
6395 | 9
0
GAS P550 LX EVO | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
5499.7 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
3440 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
1999.5 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1999.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5499.7 | 0
5499.7 | 9
DN50-S-F50
Nm3
186.92 | 41.47
257.01 | 78.4012
327.1 | 126.9942
397.2 | 187.2584
467.29 | 259.1766
642.52 | 490
DN65S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
186.92 | 13.6259 | 186.92 | 11.0023 | 186.92 | 8.8018 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
257.01 | 25.7604 | 257.01 | 20.8003 | 257.01 | 16.6403 | mbar
327.1 | 41.7267 | 327.1 | 33.6923 | 327.1 | 26.9539 | 0
397.2 | 61.5278 | 397.2 | 49.6808 | 397.2 | 39.7446 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
467.29 | 85.158 | 467.29 | 68.7611 | 467.29 | 55.0089 | Nm3/h | mbar
642.52 | 161 | 642.52 | 130 | 642.52 | 104 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN

## GAS P650-M
GAS P650
7558 | 9 | [7 empty] | #REF!
6163 | 22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3488 | 22 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3488 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
7558 | 0 |  | 0
7558 | 9
0
GAS P650 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
6499.88 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
5300.18 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
2999.68 | 22 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
2999.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6499.88 | 0
6499.88 | 9
DN50 F50 (VGD40…) |  | DN65 F65 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
233.64 | 41.911 | 233.64 | 19.0161
315.42 | 76.3857 | 315.42 | 34.6581
397.2 | 121.1302 | 397.2 | 54.9597
478.97 | 176.1369 | 478.97 | 79.9177
560.75 | 241.4195 | 560.75 | 109.538
759.6 | 443 | 759.6 | 201
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
233.64 | 37.2456 | 233.64 | 22.0435 | 233.64 | 11.1637 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
315.42 | 67.8827 | 315.42 | 40.1758 | 315.42 | 20.3465 | mbar
397.2 | 107.6463 | 397.2 | 63.7095 | 397.2 | 32.2649 | 0
478.97 | 156.5299 | 478.97 | 92.6409 | 478.97 | 46.9168 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
560.75 | 214.5455 | 560.75 | 126.9769 | 560.75 | 64.3059 | Nm3/h | mbar
617.3 | 260 | 759.6 | 233 | 759.6 | 118 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## GAS P750
GAS P750
8721 | 12 | [7 empty] | #REF!
7000 | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
1395 | 30 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
1395 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
8721 | 0 |  | 0
8721 | 12
0
GAS P750 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7500.06 | 12 |  |  |  |  | kw | mbar
6020 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
1199.7 | 30 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1199.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7500.06 | 0
7500.06 | 12
DN125 F125 (VGD40…)
Nm3
408 | 17.571
475 | 23.8157
575 | 34.899
650 | 44.5968
750 | 59.3744
876 | 81
DN65 FS65 (VGD40…) |  | DN80 FS80 (VGD40…) |  | DN100 FS100 (VGD40…) |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65-S-F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
408 | 52.93 | 408 | 39.6975 | 408 | 24.7296 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
475 | 71.7412 | 475 | 53.8059 | 475 | 33.5184 | mbar
575 | 105.1277 | 575 | 78.8458 | 575 | 49.1171 | 0
650 | 134.3409 | 650 | 100.7557 | 650 | 62.7658 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80-S-F80
750 | 178.8563 | 750 | 134.1422 | 750 | 83.564 | Nm3/h | mbar
876 | 244 | 876 | 183 | 876 | 114 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## GAS P750 LX
GAS P750 LX
8500 | 3.5 | [7 empty] | #REF!
6710 | 22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 30 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
8500 | 0 |  | 0
8500 | 3.5
0
GAS P750 LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7310 | 3.5 |  |  |  |  | kw | mbar
5770.6 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 30 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7310 | 0
7310 | 3.5
DN125 FS125
Nm3
408 | 13.6948
475 | 18.5619
575 | 27.2001
650 | 34.7586
750 | 46.2762
854 | 60
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65-S-F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
408 | 56.2628 | 408 | 31.5437 | 408 | 19.6064 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
475 | 76.2585 | 475 | 42.7543 | 475 | 26.5745 | mbar
575 | 111.7473 | 575 | 62.651 | 575 | 38.9415 | 0
650 | 142.7999 | 650 | 80.0606 | 650 | 49.7627 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80-S-F80
750 | 190.1182 | 750 | 106.5896 | 750 | 66.2521 | Nm3/h | mbar
854 | 246.5 | 854 | 138.2 | 854 | 85.9 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## GAS P1000
GAS P1000/M
11628 | 13 | [7 empty] | #REF!
9070 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
11628 | 0 |  | 0
11628 | 13
0
GAS P100/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
10000.08 | 13 |  |  |  |  | kw | mbar
7800.2 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10000.08 | 0
10000.08 | 13
DN125 F125 (VGD40…)
Nm3
195 | 3.8399
300 | 9.0885
500 | 25.2459
700 | 49.4819
900 | 81.7966
1169 | 138
DN65 FS65 (VGD40…) |  | DN80 FS80 (VGD40…) |  | DN100 FS100 (VGD40…) |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65-S-F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
195 | 10.7684 | 195 | 7.8746 | 195 | 5.4816 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
300 | 25.4873 | 300 | 18.638 | 300 | 12.9742 | mbar
500 | 70.7982 | 500 | 51.7723 | 500 | 36.0394 | 0
700 | 138.7644 | 700 | 101.4737 | 700 | 70.6372 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80-S-F80
900 | 229.386 | 900 | 167.7422 | 900 | 116.7676 | Nm3/h | mbar
1169 | 387 | 1169 | 283 | 1169 | 197 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## GAS P1000 LX
GAS P1000/M LX
11200 | 6 | [7 empty] | #REF!
8500 | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 35 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
11200 | 0 |  | 0
11200 | 6
0
GAS P1000/M LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
9632 | 6 |  |  |  |  | kw | mbar
7310 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 35 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9632 | 0
9632 | 6
DN125
Nm3
195 | 3.359
300 | 7.9503
500 | 22.0842
700 | 43.285
900 | 71.5527
1126 | 112
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65-S-F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
195 | 11.1867 | 195 | 6.628 | 195 | 4.5886 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
300 | 26.4774 | 300 | 15.6877 | 300 | 10.8607 | mbar
500 | 73.5482 | 500 | 43.5768 | 500 | 30.1686 | 0
700 | 144.1545 | 700 | 85.4106 | 700 | 59.1304 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80-S-F80
900 | 238.2962 | 900 | 141.1889 | 900 | 97.7462 | Nm3/h | mbar
1126 | 373 | 1126 | 221 | 1126 | 153 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## GAS P1300
GAS P1300/M
13373 | 17 | [7 empty] | #REF!
9900 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4200 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4200 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
13373 | 0 |  | 0
13373 | 17
0
GAS P1300/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
11500.78 | 17 |  |  |  |  | kw | mbar
8514 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3612 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3612 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11500.78 | 0
11500.78 | 17
DN125 F125 (VGD40…) |  | DN150 F150 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
240 | 5.6973 | 240 | 5.2225
500 | 24.728 | 500 | 22.6673
800 | 63.3036 | 800 | 58.0283
1000 | 98.9119 | 1000 | 90.6693
1200 | 142.4332 | 1200 | 130.5637
1349 | 180 | 1349 | 165
DN65 FS65 (VGD40…) |  | DN80 FS80 (VGD40…) |  | DN100 FS100 (VGD40…) |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65-S-F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
240 | 21.6815 | 240 | 12.1859 | 240 | 8.0712 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 94.1037 | 500 | 52.8904 | 500 | 35.0313 | mbar
800 | 240.9055 | 800 | 135.3994 | 800 | 89.6801 | 0
1000 | 376.4148 | 1000 | 211.5616 | 1000 | 140.1252 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80-S-F80
1200 | 542.0373 | 1200 | 304.6487 | 1200 | 201.7803 | Nm3/h | mbar
1349 | 685 | 1349 | 385 | 1349 | 255 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN150-S-F150
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4
5

## GAS P1500
GAS P1500/M
15116 | 14.5 | [7 empty] | #REF!
11000 | 37 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4200 | 37 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4200 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
15116 | 0 |  | 0
15116 | 14.5
0
GAS P1500/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
12999.76 | 14.5 |  |  |  |  | kw | mbar
9460 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0
3612 | 37 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3612 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12999.76 | 0
12999.76 | 14.5
DN150 F150 (VGD40…)
Nm3
240 | 5.1404
500 | 22.3106
800 | 57.115
1000 | 89.2423
1200 | 128.5088
1523 | 207
DN80 F80 (VGD40…) |  | DN100 F100 (VGD40…) |  | DN125 F125 (VGD40…) |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN80-S-F80
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
240 | 12.168 | 240 | 8.0706 | 240 | 5.6122 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 52.8124 | 500 | 35.0287 | 500 | 24.3584 | mbar
800 | 135.1999 | 800 | 89.6734 | 800 | 62.3575 | 0
1000 | 211.2498 | 1000 | 140.1147 | 1000 | 97.4336 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN100-S-F100
1200 | 304.1997 | 1200 | 201.7651 | 1200 | 140.3043 | Nm3/h | mbar
1523 | 490 | 1523 | 325 | 1523 | 226 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN150-S-F150
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## GAS P1800
GAS P1800/M
17442 | 10 | [7 empty] | #REF!
14400 | 38 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
5815 | 38 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5815 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
17442 | 0 |  | 0
17442 | 10
0
GAS P1800/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
15000.12 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
12384 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0
5000.9 | 38 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
5000.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15000.12 | 0
15000.12 | 10
DN80 F80 (VGD40…)
Nm3
240 | 10.5987
500 | 46.0015
800 | 117.7637
1100 | 222.647
1500 | 414.0131
1752.3 | 565
DN100 F100 (VGD40…) |  | DN125 F125 (VGD40…) |  | DN150 F150 (VGD40…) |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN80-S-F80
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
240 | 6.0966 | 240 | 3.658 | 240 | 3.1327 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 26.461 | 500 | 15.8766 | 500 | 13.5969 | mbar
800 | 67.7402 | 800 | 40.6441 | 800 | 34.808 | 0
1100 | 128.0713 | 1100 | 76.8428 | 1100 | 65.8089 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN100-S-F100
1500 | 238.1491 | 1500 | 142.8895 | 1500 | 122.372 | Nm3/h | mbar
1752.3 | 325 | 1752.3 | 195 | 1752.3 | 167 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN150-S-F150
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3

## GAS P1800 LX
GAS P1800/M LX
17442 | 2 | [7 empty] | #REF!
15469 | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
12000 | 24 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5815 | 30 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5815 | 0 |  | 0
17442 | 0
17442 | 2
0
GAS P1800/M LX | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
15000.12 | 2 |  |  |  |  | kw | mbar
13303.34 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
10320 | 24 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
5000.9 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
5000.9 | 0
15000.12 | 0
15000.12 | 2
DN80 F80 (VGD40…)
Nm3
240 | 9.3363
500 | 40.522
800 | 103.7363
1100 | 196.1264
1500 | 364.6979
1752.3 | 497.7
DN100 F100 (VGD40…) |  | DN125 F125 (VGD40…) |  | DN150 F150 (VGD40…) |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN80-S-F80
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
240 | 5.2225 | 240 | 3.1477 | 240 | 2.5737 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 22.6669 | 500 | 13.662 | 500 | 11.1706 | mbar
800 | 58.0273 | 800 | 34.9748 | 800 | 28.5968 | 0
1100 | 109.7078 | 1100 | 66.1242 | 1100 | 54.0658 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN100-S-F100
1500 | 204.0022 | 1500 | 122.9582 | 1500 | 100.5356 | Nm3/h | mbar
1752.3 | 278.4 | 1752.3 | 167.8 | 1752.3 | 137.2 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN125-S-F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN150-S-F150
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
4
3