## GasHeavy
Tipo Type | Modello Model | min. kW | Max. kW | Vedi diagramma Look diagram | INSERIRE IL VALORE INSERT THE VALUE |  |  |  | 0
KN 6/2 | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 581 | 1163 | NO | Potenza |  | Pressione Camera | #REF! | 1 | 1 | 0.8
KN 6/2 (2020) | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 581 | 1163 | NO | Power |  | Chamber Pressure | #REF! | 1 | 1.8 | 1.2
KN 7/2 | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 812 | 1508 | NO | kW | kcal/h | mbar | #REF! | 1 | 2.6 | 1.2
KN 7/2 (2020) | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 900 | 1744 | NO | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1 | 3.2 | 1.2
KN 190/M | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1044 | 2390 | NO | kg/h di Vapore kg/h of Steam |  |  | #REF! | 1 | 5 | 3
KN 250/M | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1160 | 2907 | NO | 0 |  |  | #REF! | 1 | 7.5 | 4
KN 350/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1395 | 4070 | NO |  |  |  | #REF! | 1 | 7.5 | 4
KN 450/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1860 | 5232 | NO |  |  |  | #REF! | 1 | 8 | 5
KN 550/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 2325 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 6
KN 650/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3488 | 7558 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 12 | 7.5
KN 750/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3953 | 8721 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 2
KN 1000/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3953 | 11628 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 13.4 | 5.5
KN 1300/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 4186 | 13373 | NO |  |  |  | #REF! | 1 | 12 | 5
KN 1500/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 4186 | 15117 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 15.5 | 10
KN 1800/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 5815 | 17443 | NO |  |  |  | #REF! | 1 | 16 | 7
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 16 | 7.5
[8 empty] | 0 | 1 | 16 | 4.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10
[8 empty] | 0 | 1 | 19 | 7.5
[8 empty] | 0 | 1 | 20 | 10
[8 empty] | 0 | 1 | 20 | 4
[8 empty] | 0 | 1 | 21 | 6
[8 empty] | 0 | 1 | 20 | 1
[8 empty] | 0 | 1 | 22 | 9
[8 empty] | 0 | 1 | 30 | 12
[8 empty] | 0 | 1 | 36 | 13.5
[8 empty] | 0 | 1 | 36 | 10
[8 empty] | 0 | 1 | 37 | 10
[8 empty] | 0 | 1 | 38 | 10
Å Back
BRUCIATORI MISTI
Gas Naturale/Olio Comb.
DUAL FUEL BURNER
Natural Gas/Heavy Oil

## K 6-2
KN6/2
1162.7907 | 6
1000 | 8 |  | 0 | 0
581.3953 | 10 |  | 0
581.3953 | 0 |  | 0
1162.7907 | 0 |  | 0
1162.7907 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
1000000 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
860000 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
500000 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
500000 | 0
1000000 | 0
1000000 | 6
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN50-S
58.4 | 8.25 | 58.4 | 4.75 | 58.4 | 3.75 | Nm3/h | mbar
70 | 11.8529 | 70 | 6.8244 | 70 | 5.3877 | 0 | 0
81.7 | 16.1463 | 81.7 | 9.2963 | 81.7 | 7.3392 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.4 | 21.1019 | 93.4 | 12.1496 | 93.4 | 9.5918 | [mbar]
105.1 | 26.7198 | 105.1 | 15.3841 | 105.1 | 12.1454 | 0
116.8 | 33 | 116.8 | 19 | 116.8 | 15 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN65 FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
3
1

## K 6 NEW
KN6/2 NEW
1163 | 7.5
993 | 10 |  | 0 | 0
581 | 12 |  | 0
581 | 0 |  | 0
1163 | 0 |  | 0
1163 | 7.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
1000180 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
853980 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
499660 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
499660 | 0
1000180 | 0
1000180 | 7.5
|  | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
58.4 | 9.75 | 58.4 | 7.025 | 58.4 | 6.1 | Nm3/h | mbar
70 | 14.008 | 70 | 10.0929 | 70 | 8.764 | 0 | 0
81.7 | 19.082 | 81.7 | 13.7488 | 81.7 | 11.9385 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
93.4 | 24.9386 | 93.4 | 17.9686 | 93.4 | 15.6026 | [mbar]
105.1 | 31.578 | 105.1 | 22.7523 | 105.1 | 19.7565 | 0
116.8 | 39 | 116.8 | 28.1 | 116.8 | 24.4 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
Port_calc | P_monte_stab |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
58.4 | 10.95 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | 15.732 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
81.7 | 21.4305 |  |  |  |  | [mbar]
93.4 | 28.008 |  |  |  |  | 0
105.1 | 35.4645 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
116.8 | 43.8 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
1

## K 7-2
KN7/2
1511 | 2
1279.0698 | 6 |  | 0 | 0
813.9535 | 10 |  | 0
813.9535 | 0 |  | 0
1511.6279 | 0 |  | 0
1511.6279 | 2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
1300000 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
1100000 | 6 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
700000 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
700000 | 0
1300000 | 0
1300000 | 2
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN50-S
81.78 | 11.1083 | 81.78 | 7.4055 | 81.78 | 5.8809 | Nm3/h | mbar
93.46 | 14.5079 | 93.46 | 9.6719 | 93.46 | 7.6807 | 0 | 0
116.82 | 22.6667 | 116.82 | 15.1111 | 116.82 | 12 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 32.6428 | 140.19 | 21.7619 | 140.19 | 17.2815 | [mbar]
163.55 | 44.4278 | 163.55 | 29.6185 | 163.55 | 23.5206 | 0
175.23 | 51 | 175.23 | 34 | 175.23 | 27 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN65 FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
3
1

## K 7 NEW
K7/2 NEW
1744 | 5.5
1521 | 10 |  | 0 | 0
900 | 13.4 |  | 0
900 | 0 |  | 0
1744 | 0 |  | 0
1744 | 5.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
1499840 | 5.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1308060 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
774000 | 13.4 |  |  |  |  | 0 | 0
774000 | 0
1499840 | 0
1499840 | 5.5
2"-S |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
81 | 15.5983 | 81 | 10.5128 | 81 | 8.0983 | Nm3/h | mbar
93 | 20.5623 | 93 | 13.8584 | 93 | 10.6755 | 0 | 0
116 | 31.9906 | 116 | 21.5608 | 116 | 16.6088 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140 | 46.5974 | 140 | 31.4054 | 140 | 24.1924 | [mbar]
163 | 63.1657 | 163 | 42.5719 | 163 | 32.7942 | 0
175.23 | 73 | 175.23 | 49.2 | 175.23 | 37.9 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
1"1/2-S | [5 empty] | Nm3/h | mbar
81 | 18.0555 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | 23.8016 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
116 | 37.0302 |  |  |  |  | [mbar]
140 | 53.9381 |  |  |  |  | 0
163 | 73.1164 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
175.23 | 84.5 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN80 FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 190
KN 190/M
2395 | 10
1800 | 13 |  | 0 | 0
1044 | 15.5 |  | 0
1044 | 0 |  | 0
2395 | 0 |  | 0
2395 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
2059.7 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
1548 | 13 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
897.84 | 15.5 |  |  |  |  | 0 | 0
897.84 | 0
2059.7 | 0
2059.7 | 10
DN100 FS100
Nm3
105.14 | 12.1166
140.19 | 21.5416
175.23 | 33.6559
210.28 | 48.4663
215 | 50.6665
221.96 | 54
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 32.984 | 105.14 | 17.9505 | 105.14 | 13.4629 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 58.6411 | 140.19 | 31.9135 | 140.19 | 23.9351 | [mbar]
175.23 | 91.6188 | 175.23 | 49.8606 | 175.23 | 37.3954 | 0
210.28 | 131.9362 | 210.28 | 71.802 | 210.28 | 53.8515 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
215 | 137.9256 | 215 | 75.0615 | 215 | 56.2962 | Nm3/h | mbar
221.96 | 147 | 221.96 | 80 | 221.96 | 60 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 250
KN 250/M
2906.9767 | 7.5
2325.5814 | 13 |  | 0 | 0
1162.7907 | 16 |  | 0
1162.7907 | 0 |  | 0
2906.9767 | 0 |  | 0
2906.9767 | 7.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
2500 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 13 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1000 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
1000 | 0
2500 | 0
2500 | 7.5
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
[6 empty] | Nm3/h | mbar
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | 0 | 0
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
105.14 | 14.774 | 105.14 | 11.1453 | 105.14 | 9.9789 | 0
140.19 | 26.266 | 140.19 | 19.8147 | 140.19 | 17.7411 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
175.23 | 41.0372 | 175.23 | 30.9579 | 175.23 | 27.7181 | Nm3/h | mbar
210.28 | 59.0958 | 210.28 | 44.581 | 210.28 | 39.9156 | 0 | 0
257.01 | 88.2797 | 257.01 | 66.5969 | 257.01 | 59.6275 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
292.06 | 114 | 292.06 | 86 | 292.06 | 77 | [mbar]
0
DN50 FS50 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
Nm3 | [5 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 27.0856 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 48.1544 |  |  |  |  | [mbar]
175.23 | 75.2348 |  |  |  |  | 0
210.28 | 108.3423 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
257.01 | 161.8461 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
292.06 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 350
KN 350/M
4069.7674 | 10
2616.2791 | 19.5 |  | 0 | 0
1395.3488 | 19.5 |  | 0
1395.3488 | 0 |  | 0
4069.7674 | 0 |  | 0
4069.7674 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
3500 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
2250 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1200 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1200 | 0
3500 | 0
3500 | 10
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
105.14 | 21.5557 | 105.14 | 10.3811
140.19 | 38.323 | 140.19 | 18.4562
175.23 | 59.8746 | 175.23 | 28.8353
210.28 | 86.2227 | 210.28 | 41.5244
257.01 | 128.803 | 257.01 | 62.0309
408.88 | 326 | 320 | 96.163
|  | 408.88 | 157
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 9.257 | 105.14 | 5.5542 | 105.14 | 4.4963 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 16.4577 | 140.19 | 9.8746 | 140.19 | 7.9938 | [mbar]
175.23 | 25.713 | 175.23 | 15.4278 | 175.23 | 12.4892 | 0
210.28 | 37.0282 | 210.28 | 22.2169 | 210.28 | 17.9851 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
257.01 | 55.3142 | 257.01 | 33.1885 | 257.01 | 26.8669 | Nm3/h | mbar
408.88 | 140 | 408.88 | 84 | 408.88 | 68 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 450
KN 450/M
5232.5581 | 10
3800 | 20 |  | 0 | 0
1860.4651 | 20 |  | 0
1860.4651 | 0 |  | 0
5232.5581 | 0 |  | 0
5232.5581 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
4500 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
3268 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1600 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1600 | 0
4500 | 0
4500 | 10
DN50 FS50 |  | DN50 F50 (VGD40…)
Nm3 |  | Nm3
105.14 | 21.56 | 105.14 | 9.88
140.19 | 38.3307 | 140.19 | 17.5653
175.23 | 59.8866 | 175.23 | 27.4434
210.28 | 86.24 | 210.28 | 39.52
257.01 | 128.8288 | 257.01 | 59.0366
525.7 | 539 | 360 | 115.8313
|  | 525.7 | 247
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 9.24 | 105.14 | 5.56 | 105.14 | 4.52 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 16.4274 | 140.19 | 9.8849 | 140.19 | 8.0359 | [mbar]
175.23 | 25.6657 | 175.23 | 15.4439 | 175.23 | 12.5551 | 0
210.28 | 36.96 | 210.28 | 22.24 | 210.28 | 18.08 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN50-S-F50
257.01 | 55.2123 | 257.01 | 33.223 | 257.01 | 27.0086 | Nm3/h | mbar
525.7 | 231 | 525.7 | 139 | 525.7 | 113 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN65 - FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 5) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 550
KN 550/M
6395.3488 | 6
4098.8372 | 21 |  | 0 | 0
2325.5814 | 21 |  | 0
2325.5814 | 0 |  | 0
6395.3488 | 0 |  | 0
6395.3488 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
[6 empty] | kw | mbar
5500 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
3525 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
2000 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 0
5500 | 0
5500 | 6
DN50 F50 (VGD40…)
Nm3
105.14 | 10.0949
140.19 | 17.9474
175.23 | 28.0404
210.28 | 40.3798
257.01 | 60.3209
380 | 131.8667
642.52 | 377
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
105.14 | 9.2649 | 105.14 | 5.5696 | 105.14 | 4.4985 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
140.19 | 16.4716 | 140.19 | 9.902 | 140.19 | 7.9978 | [mbar]
175.23 | 25.7347 | 175.23 | 15.4706 | 175.23 | 12.4955 | 0
210.28 | 37.0594 | 210.28 | 22.2785 | 210.28 | 17.9942 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
257.01 | 55.3609 | 257.01 | 33.2805 | 257.01 | 26.8804 | Nm3/h | mbar
642.52 | 346 | 642.52 | 208 | 642.52 | 168 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 650
KN 650/M
7559 | 9 | [7 empty] | #REF!
6100 | 22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3489 | 22 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3489 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
7559 | 0 |  | 0
7559 | 9
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
6500.74 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
5246 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
3000.54 | 22 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3000.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6500.74 | 0
6500.74 | 9
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
126 | 4.212 | 126 | 3.3036 | 126 | 2.5052 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
250 | 16.5817 | 250 | 13.0053 | 250 | 9.8623 | mbar
400 | 42.4493 | 400 | 33.2935 | 400 | 25.2476 | 0
500 | 66.327 | 500 | 52.0212 | 500 | 39.4494 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
600 | 95.5109 | 600 | 74.9105 | 600 | 56.8071 | Nm3/h | mbar
759.4 | 153 | 759.4 | 120 | 759.4 | 91 | 0 | 0
DN50-S-F50 | [5 empty] | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
Nm3 | [5 empty] | mbar
0
126 | 13.7648 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
250 | 54.1887 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
400 | 138.7231 |  |  |  |  | 0 | 0
500 | 216.7549 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
600 | 312.127 |  |  |  |  | mbar
759.4 | 500 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## K 750
KN 750/M
8721 | 12 | [7 empty] | #REF!
7000 | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 30 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
8721 | 0 |  | 0
8721 | 12
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7500.06 | 12 |  |  |  |  | kw | mbar
6020 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 30 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7500.06 | 0
7500.06 | 12
DN125 F125
Nm3
300 | 12.9011
400 | 22.9353
500 | 35.8364
600 | 51.6044
700 | 70.2394
876 | 110
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
300 | 33.4256 | 300 | 20.6418 | 300 | 14.7776 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
400 | 59.4233 | 400 | 36.6965 | 400 | 26.2713 | mbar
500 | 92.8489 | 500 | 57.3383 | 500 | 41.049 | 0
600 | 133.7024 | 600 | 82.5671 | 600 | 59.1105 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
700 | 181.9838 | 700 | 112.383 | 700 | 80.456 | Nm3/h | mbar
876 | 285 | 876 | 176 | 876 | 126 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## K 1000
KN 1000/M
11628 | 13.5 | [7 empty] | #REF!
9070 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
11628 | 0 |  | 0
11628 | 13.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
10000.08 | 13.5 |  |  |  |  | kw | mbar
7800.2 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10000.08 | 0
10000.08 | 13.5
DN125 F125
Nm3
150 | 3.2271
300 | 12.9083
500 | 35.8564
700 | 70.2786
900 | 116.1748
1169 | 196
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
150 | 8.397 | 150 | 5.1864 | 150 | 3.7046 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
300 | 33.588 | 300 | 20.7455 | 300 | 14.8182 | mbar
500 | 93.2999 | 500 | 57.6264 | 500 | 41.1617 | 0
700 | 182.8678 | 700 | 112.9478 | 700 | 80.677 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
900 | 302.2917 | 900 | 186.7096 | 900 | 133.364 | Nm3/h | mbar
1169 | 510 | 1169 | 315 | 1169 | 225 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1300
KN 1300/M
13373 | 10 | [7 empty] | #REF!
10232 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4186 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4186 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
13373 | 0 |  | 0
13373 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
11500.78 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
8799.52 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3599.96 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3599.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11500.78 | 0
11500.78 | 10
DN125 F125
Nm3
150 | 3.2185
300 | 12.8739
500 | 35.7608
700 | 70.0912
900 | 115.8651
1343 | 258
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
150 | 8.3955 | 150 | 5.1895 | 150 | 3.705 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
300 | 33.5819 | 300 | 20.7579 | 300 | 14.82 | mbar
500 | 93.2831 | 500 | 57.6609 | 500 | 41.1665 | 0
700 | 182.8349 | 700 | 113.0153 | 700 | 80.6864 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
900 | 302.2373 | 900 | 186.8213 | 900 | 133.3796 | Nm3/h | mbar
1343 | 673 | 1343 | 416 | 1343 | 297 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1500
KN 1500/M
15117 | 10 | [7 empty] | #REF!
12325 | 37 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4186 | 37 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4186 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
15117 | 0 |  | 0
15117 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
13000.62 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
10599.5 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0
3599.96 | 37 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3599.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13000.62 | 0
13000.62 | 10
DN125 F125
Nm3
250 | 5.3703
500 | 21.4814
800 | 54.9923
1000 | 85.9254
1200 | 123.7326
1518 | 198
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
250 | 23.8953 | 250 | 12.4765 | 250 | 7.7572 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 95.5812 | 500 | 49.9062 | 500 | 31.0286 | mbar
800 | 244.6878 | 800 | 127.7598 | 800 | 79.4333 | 0
1000 | 382.3247 | 1000 | 199.6247 | 1000 | 124.1145 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
1200 | 550.5476 | 1200 | 287.4596 | 1200 | 178.7249 | Nm3/h | mbar
1518 | 881 | 1518 | 460 | 1518 | 286 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1800
KN 1800/M
17443 | 10 | [7 empty] | #REF!
14400 | 38 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
5815 | 38 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5815 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
17443 | 0 |  | 0
17443 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
15000.98 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
12384 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0
5000.9 | 38 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
5000.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15000.98 | 0
15000.98 | 10
DN100 F100 |  | DN125 F125 |  | DN150 F150 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN100 - F100
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
240 | 5.7214 | 240 | 3.658 | 240 | 3.189 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
500 | 24.8326 | 500 | 15.8766 | 500 | 13.8411 | mbar
800 | 63.5716 | 800 | 40.6441 | 800 | 35.4333 | 0
1100 | 120.19 | 1100 | 76.8428 | 1100 | 66.9911 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN125 - F125
1500 | 223.4938 | 1500 | 142.8895 | 1500 | 124.5703 | Nm3/h | mbar
1752.3 | 305 | 1752.3 | 195 | 1752.3 | 170 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN150 - F150
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3