## GasOlio
Tipo Type | Modello Model | min. kW | Max. kW | Vedi diagramma Look diagram | INSERIRE IL VALORE INSERT THE VALUE |  |  |  | 0
GM X0 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 22.6 | 34.2 | NO | Potenza |  | Pressione Camera | 0 | 1 | 1 | 0.8
GM X1 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 29 | 70 | NO | Power |  | Chamber Pressure | 0 | 1 | 1.8 | 1.2
GM X3 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 58 | 151 | NO | kW | kcal/h | mbar | 0 | 1 | 2.6 | 1.2
GM X4 | Monostadio (Metano - Gasolio). Single stage (Natural gas - Light oil). | 116 | 232 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 1.2
K 3/2 | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 116 | 232 | NO | kg/h di Vapore kg/h of Steam |  |  | 0 | 1 | 5 | 3
K 4/2 | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 232 | 523 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | 7.5 | 4
K 4/2 EVO | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 232 | 523 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 7.5 | 4
K 5/2 | Bistadio (Metano - Gasolio). Two stage (Natural gas - Light oil). | 407 | 754 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 8 | 5
K 6/… | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 581 | 1163 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 6
K 6/… (2020) | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 581 | 1163 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 12 | 7.5
K 7/… | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 812 | 1508 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 2
K 7/… (2020) | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 900 | 1744 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 13.4 | 5.5
K 190/M | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1044 | 2390 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 15.5 | 10
K 250/M | Bistadio, modulante (Metano - Gasolio) Two stage, modulating (Natural gas - Light oil) | 1160 | 2907 | NO | 0 |  |  | 0 | 1 | 16 | 7.5
K 350/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1395 | 4070 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10
K 450/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 1860 | 5232 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 20 | 10
K 550/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 2325 | 6395 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 21 | 6
K 650/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3488 | 7558 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 22 | 9
K 750/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3953 | 8721 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 30 | 12
K 1000/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 3953 | 11628 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 36 | 13.5
K 1300/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 4186 | 13373 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 36 | 10
K 1500/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 4186 | 15117 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 37 | 10
K 1800/M | Modulante (Metano - Gasolio) Modulating (Natural gas - Light oil) | 5815 | 17443 | NO |  |  |  | 0 | 1 | 38 | 10
Å Back
BRUCIATORI MISTI
GPL/GASOLIO
DUAL FUEL BURNER
LPG/LIGHT OIL

## GM X0
GM X0 GPL
34.3023 | 0.8
26.7442 | 1 | 0 | 0
22.6744 | 1 | 0
22.6744 | 0 | 0
34.3023 | 0 | 0
34.3023 | 0.8
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM 0 |  |  |  | kw | mbar
29500 | 0.8 |  |  | 0 | 0
23000 | 1 |  |  | kcal/h | mbar
19500 | 1 |  |  | 0 | 0
19500 | 0
29500 | 0
29500 | 0.8
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
0.9 | 9.5858 |  |  | 0 | 0
0.95 | 10.6805
1 | 11.8343 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
1.1 | 14.3195 |  |  | [mbar]
1.2 | 17.0414 |  |  | 0
1.3 | 20
RETURN
RETURN

## GM X1
GM X1 GPL
69.7674 | 1.2
58.1395 | 1.8 |  | 0 | 0
29.0698 | 1.8 |  | 0
29.0698 | 0 |  | 0
69.7674 | 0 |  | 0
69.7674 | 1.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM 1 |  |  |  |  | kw | mbar
60000 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0
50000 | 1.8 |  |  |  | kcal/h | mbar
25000 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0
25000 | 0
60000 | 0
60000 | 1.2
[5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) D1/2"-S
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab |  | Nm3/h | mbar
1.1 | 5.4774 | 1.1 | 5.3114 |  | 0 | 0
1.4 | 8.8724 | 1.4 | 8.6036 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
1.7 | 13.0823 | 1.7 | 12.6859 |  | [mbar]
2 | 18.107 | 2 | 17.5583 |  | 0
2.35 | 24.999 | 2.35 | 24.2414 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) D3/4"-S
2.7 | 33 | 2.7 | 32 |  | Nm3/h | mbar
[5 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
1
2

## GM X3
GM X3 GPL
151.1628 | 1.2
116.2791 | 2 | 0 | 0
58.1395 | 2.6 | 0
58.1395 | 0 | 0
151.1628 | 0 | 0
151.1628 | 1.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM X3 |  |  |  | kw | mbar
130000 | 1.2 |  |  | 0 | 0
100000 | 2 |  |  | kcal/h | mbar
50000 | 2.6 |  |  | 0 | 0
50000 | 0
130000 | 0
130000 | 1.2
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
2.2 | 4.1712 |  |  | 0 | 0
2.9 | 7.2479
3.7 | 11.7983 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
4.4 | 16.6849 |  |  | [mbar]
5.1 | 22.416 |  |  | 0
5.9 | 30
RETURN
RETURN

## GM X4
GM X4 GPL
232.5581 | 1.2
197.6744 | 2.2 | 0 | 0
116.2791 | 3.2 | 0
116.2791 | 0 | 0
232.5581 | 0 | 0
232.5581 | 1.2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
GM X4 |  |  |  | kw | mbar
200000 | 1.2 |  |  | 0 | 0
170000 | 2.2 |  |  | kcal/h | mbar
100000 | 3.2 |  |  | 0 | 0
100000 | 0
200000 | 0
200000 | 1.2
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
4.5 | 8.25 |  |  | 0 | 0
5.4 | 11.88
6.3 | 16.17 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
7.2 | 21.12 |  |  | [mbar]
8.1 | 26.73 |  |  | 0
9 | 33
RETURN
RETURN

## K 3-2
K3/2 GPL
232.5581 | 3
197.6744 | 5 | 0 | 0
116.2791 | 5 | 0
116.2791 | 0 | 0
232.5581 | 0 | 0
232.5581 | 3
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K3/2 |  |  |  | kw | mbar
200000 | 3 |  |  | 0 | 0
170000 | 5 |  |  | kcal/h | mbar
100000 | 5 |  |  | 0 | 0
100000 | 0
200000 | 0
200000 | 3
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
Port_calc | P_monte_stab |  |  | Nm3/h | mbar
2.5 | 2.2377 |  |  | 0 | 0
3.8 | 5.1699
5.1 | 9.3122 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
6.4 | 14.6647 |  |  | [mbar]
7.7 | 21.2273 |  |  | 0
9 | 29
RETURN
RETURN

## K 4-2
K4/2 GPL
523.2558 | 4
418.6047 | 6 | 0 | 0
232.5581 | 7.5 | 0
232.5581 | 0 | 0
523.2558 | 0 | 0
523.2558 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K4/2 |  |  |  | kw | mbar
450000 | 4 |  |  | 0 | 0
360000 | 6 |  |  | kcal/h | mbar
200000 | 7.5 |  |  | 0 | 0
200000 | 0
450000 | 0
450000 | 4
|  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN25-S
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Nm3/h | mbar
4 | 1.6917 | 4 | 1.3072 | 0 | 0
7.5 | 5.9472 | 7.5 | 4.5956 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
10.5 | 11.6566 | 10.5 | 9.0074 | [mbar]
14 | 20.7228 | 14 | 16.0131 | 0
17.5 | 32.3794 | 17.5 | 25.0204 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN32-S
20.4 | 44 | 20.4 | 34 | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
Port_calc | P_monte_stab |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
4 | 1.0765 |  |  | [mbar]
7.5 | 3.7846 |  |  | 0
10.5 | 7.4178 |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN40-S
14 | 13.1872 |  |  | Nm3/h | mbar
17.5 | 20.6051 |  |  | 0 | 0
20.4 | 28 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
1
3

## K 4 EVO
K 4/2 EVO GPL
523 | 4
421 | 6 | 0 | 0
232 | 7.5 | 0
232 | 0 | 0
523 | 0 | 0
523 | 4
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 4/2 EVO |  |  |  | kw | mbar
449780 | 4 |  |  | 0 | 0
362060 | 6 |  |  | kcal/h | mbar
199520 | 7.5 |  |  | 0 | 0
199520 | 0
449780 | 0
449780 | 4
D1"-S |  | D1"1/4-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN25-S
Nm3/h | mbar | Nm3/h | mbar | Nm3/h | mbar
4.51 | 2.9175 | 4.51 | 2.1464 | 0 | 0
7.78 | 8.6819 | 7.78 | 6.3872 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
11.67 | 19.5344 | 11.67 | 14.3712 | [mbar]
15.56 | 34.7278 | 15.56 | 25.5489 | 0
20.35 | 59.4 | 20.35 | 43.7 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN32-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
D1"1/2-S |  | D2"-S DUNGS |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
Nm3/h | mbar | Nm3/h | mbar | [mbar]
4.51 | 1.6208 | 4.51 | 1.6012 | 0
7.78 | 4.8233 | 7.78 | 4.7648 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN40-S
11.67 | 10.8524 | 11.67 | 10.7209 | Nm3/h | mbar
15.56 | 19.2932 | 15.56 | 19.0593 | 0 | 0
20.35 | 33 | 20.35 | 32.6 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
|  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN50-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
1
3
4

## K 5-2
K5/2 GPL
755.814 | 5
639.5349 | 6.5 | 0 | 0
406.9767 | 8 | 0
406.9767 | 0 | 0
755.814 | 0 | 0
755.814 | 5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K5/2 |  |  |  | kw | mbar
650000 | 5 |  |  | 0 | 0
550000 | 6.5 |  |  | kcal/h | mbar
350000 | 8 |  |  | 0 | 0
350000 | 0
650000 | 0
650000 | 5
3) 1"1/2-S |  | 4) 2"-S
6 | 1.0064 | 6 | 0.92255
10.7 | 3.2007 | 10.7 | 2.934 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN25-S
13.5 | 5.095 | 13.5 | 4.6704 | Nm3/h | mbar
20 | 11.1824 | 20 | 10.2506 | 0 | 0
25 | 17.4725 | 25 | 16.0165 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
29.3 | 24 | 29.3 | 22 | [mbar]
0
1) 1"-S |  | 2) 1"1/4-S |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN32-S
6 | 2.7677 | 6 | 1.4258 | Nm3/h | mbar
10.7 | 8.8019 | 10.7 | 4.5343 | 0 | 0
13.5 | 14.0112 | 13.5 | 7.2179 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
20 | 30.7517 | 20 | 15.8418 | [mbar]
25 | 48.0495 | 25 | 24.7528 | 0
29.3 | 66 | 29.3 | 34 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN40-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
|  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4- DN50-S
|  |  |  | Nm3/h | mbar
|  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
1
3
4

## K 6-2
K6/2 - K6/M GPL
1162.7907 | 6
1000 | 8 |  | 0 | 0
581.3953 | 10 |  | 0
581.3953 | 0 |  | 0
1162.7907 | 0 |  | 0
1162.7907 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K6/2 - K6/M | [5 empty] | kw | mbar
1000000 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
860000 | 8 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
500000 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
500000 | 0
1000000 | 0
1000000 | 6
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
7.8 | 0.74448 | 7.8 | 0.62536 | 7.8 | 0.41691 | Nm3/h | mbar
15.4 | 2.902 | 15.4 | 2.4377 | 15.4 | 1.6251 | 0 | 0
22.8 | 6.3611 | 22.8 | 5.3433 | 22.8 | 3.5622 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
30.3 | 11.2344 | 30.3 | 9.4369 | 30.3 | 6.2912 | [mbar]
38 | 17.6697 | 38 | 14.8426 | 38 | 9.8951 | 0
45.2 | 25 | 45.2 | 21 | 45.2 | 14 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
3
1

## K 6 NEW
K6/2 - K6/M GPL NEW
1163 | 7.5
993 | 10 |  | 0 | 0
581 | 12 |  | 0
581 | 0 |  | 0
1163 | 0 |  | 0
1163 | 7.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K6/2 - K6/M NEW | [5 empty] | kw | mbar
1000180 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
853980 | 10 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
499660 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
499660 | 0
1000180 | 0
1000180 | 7.5
|  | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
20 | 4.0919 | 20 | 3.2892 |  |  | 0 | 0
25 | 6.3937 | 25 | 5.1394 |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
30 | 9.2069 | 30 | 7.4007 |  |  | [mbar]
35 | 12.5316 | 35 | 10.0732 |  |  | 0
45.2 | 20.9 | 45.2 | 16.8 |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
Port_calc | P_monte_stab |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
20 | 4.4835 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
25 | 7.0055 |  |  |  |  | [mbar]
30 | 10.0879 |  |  |  |  | 0
35 | 13.7308 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
45.2 | 22.9 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
1

## K 7-2
K7/2 - K7/M GPL
1511 | 2
1279.0698 | 6 |  | 0 | 0
813.9535 | 10 |  | 0
813.9535 | 0 |  | 0
1511.6279 | 0 |  | 0
1511.6279 | 2
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K7/2 - K7/M | [5 empty] | kw | mbar
1300000 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
1100000 | 6 |  |  |  |  | kcal/h | mbar
700000 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
700000 | 0
1300000 | 0
1300000 | 2
Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | Port_calc | P_monte_stab | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
11 | 1.7618 | 11 | 1.3742 | 11 | 1.339 | Nm3/h | mbar
20.5 | 6.119 | 20.5 | 4.7728 | 20.5 | 4.6505 | 0 | 0
30 | 13.1044 | 30 | 10.2214 | 30 | 9.9593 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
40 | 23.2967 | 40 | 18.1714 | 40 | 17.7055 | [mbar]
49 | 34.9596 | 49 | 27.2685 | 49 | 26.5693 | 0
58.6 | 50 | 58.6 | 39 | 58.6 | 38 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN
2
3
1

## K 7 NEW
K7/2 - K7/M GPL NEW
1744 | 5.5
1521 | 10 |  | 0 | 0
900 | 13.4 |  | 0
900 | 0 |  | 0
1744 | 0 |  | 0
1744 | 5.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K7/2 - K7/M NEW |  |  |  |  | kw | mbar
1499840 | 5.5 |  |  |  | 0 | 0
1308060 | 10 |  |  |  | kcal/h | mbar
774000 | 13.4 |  |  |  | 0 | 0
774000 | 0
1499840 | 0
1499840 | 5.5
2"-S |  | DN65 FS65 |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1- DN40-S
29 | 6.4033 | 29 | 4.7019 |  | Nm3/h | mbar
34 | 8.8017 | 34 | 6.463 |  | 0 | 0
42 | 13.431 | 42 | 9.8622 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
50 | 19.0348 | 50 | 13.977 |  | [mbar]
58.8 | 26.3247 | 58.8 | 19.3298 |  | 0
67.8 | 35 | 67.8 | 25.7 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2- DN50-S
1"1/2-S |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
29 | 7.2266 |  |  |  | 0 | 0
34 | 9.9333 |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
42 | 15.1578 |  |  |  | [mbar]
50 | 21.4821 |  |  |  | 0
58.8 | 29.7093 |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3- DN65 FS65
67.8 | 39.5 |  |  |  | Nm3/h | mbar
[5 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 190
K 190/M GPL
2395 | 10
1800 | 13 |  | 0 | 0
1044 | 15.5 |  | 0
1044 | 0 |  | 0
2395 | 0 |  | 0
2395 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 190/M | [5 empty] | kw | mbar
2059.7 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
1548 | 13 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
897.84 | 15.5 |  |  |  |  | 0 | 0
897.84 | 0
2059.7 | 0
2059.7 | 10
DN100 FS100
Nm3
10 | 0.40467
26 | 2.7356
43 | 7.4824
59 | 14.0866
76 | 23.3738
93 | 35
DN50 FS50 |  | DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
10 | 0.87871 | 10 | 0.54342 | 10 | 0.47404 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
26 | 5.9401 | 26 | 3.6735 | 26 | 3.2045 | [mbar]
43 | 16.2474 | 43 | 10.0478 | 43 | 8.7651 | 0
59 | 30.588 | 59 | 18.9163 | 59 | 16.5014 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
76 | 50.7545 | 76 | 31.3877 | 76 | 27.3807 | Nm3/h | mbar
93 | 76 | 93 | 47 | 93 | 41 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 250
K 250/M GPL
2906.9767 | 7.5
2325.5814 | 13 |  | 0 | 0
1162.7907 | 16 |  | 0
1162.7907 | 0 |  | 0
2906.9767 | 0 |  | 0
2906.9767 | 7.5
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 250/M | [5 empty] | kw | mbar
2500 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 13 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1000 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0
1000 | 0
2500 | 0
2500 | 7.5
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
[6 empty] | Nm3/h | mbar
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | 0 | 0
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
10 | 0.51688 | 10 | 0.45423 | 10 | 0.39157 | 0
31 | 4.9672 | 31 | 4.3651 | 31 | 3.763 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
50 | 12.9219 | 50 | 11.3556 | 50 | 9.7893 | Nm3/h | mbar
71 | 26.0558 | 71 | 22.8975 | 71 | 19.7392 | 0 | 0
91 | 42.8026 | 91 | 37.6144 | 91 | 32.4262 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
113 | 66 | 113 | 58 | 113 | 50 | [mbar]
0
DN50 FS50 | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
Nm3 | [5 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
10 | 0.86146 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
31 | 8.2786 |  |  |  |  | [mbar]
50 | 21.5365 |  |  |  |  | 0
71 | 43.4263 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
91 | 71.3376 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
113 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 350
K 350/M GPL
4069.7674 | 10
2616.2791 | 19.5 |  | 0 | 0
1395.3488 | 19.5 |  | 0
1395.3488 | 0 |  | 0
4069.7674 | 0 |  | 0
4069.7674 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 350/M | [5 empty] | kw | mbar
3500 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
2250 | 19.5 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1200 | 19.5 |  |  |  |  | 0 | 0
1200 | 0
3500 | 0
3500 | 10
DN50 FS50
Nm3
10 | 0.56081
35 | 6.8699
59 | 19.5217
84 | 39.5706
108 | 65.4126
133 | 99.2012
158 | 140
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
10 | 0.36052 | 10 | 0.2804 | 10 | 0.26037 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
35 | 4.4164 | 35 | 3.4349 | 35 | 3.1896 | [mbar]
59 | 12.5497 | 59 | 9.7609 | 59 | 9.0637 | 0
84 | 25.4382 | 84 | 19.7853 | 84 | 18.3721 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
108 | 42.051 | 108 | 32.7063 | 108 | 30.3701 | Nm3/h | mbar
133 | 63.7722 | 133 | 49.6006 | 133 | 46.0577 | 0 | 0
158 | 90 | 158 | 70 | 158 | 65 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 450
K 450/M GPL
5232.5581 | 10
3800 | 20 |  | 0 | 0
1860.4651 | 20 |  | 0
1860.4651 | 0 |  | 0
5232.5581 | 0 |  | 0
5232.5581 | 10
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 450/M | [5 empty] | kw | mbar
4500 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
3268 | 20 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
1600 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1600 | 0
4500 | 0
4500 | 10
DN50 FS50
Nm3
10 | 0.57512
42 | 10.1451
74 | 31.4934
106 | 64.6202
138 | 109.5253
170 | 166.2088
203 | 237
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50 - FS50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
10 | 0.34701 | 10 | 0.27907 | 10 | 0.2184 | 0 | 0
42 | 6.1213 | 42 | 4.9227 | 42 | 3.8526 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
74 | 19.0024 | 74 | 15.2816 | 74 | 11.9595 | [mbar]
106 | 38.9902 | 106 | 31.3558 | 106 | 24.5393 | 0
138 | 66.0849 | 138 | 53.1452 | 138 | 41.5919 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
170 | 100.2863 | 170 | 80.6499 | 170 | 63.1173 | Nm3/h | mbar
203 | 143 | 203 | 115 | 203 | 90 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 550
K 550/M GPL
6395.3488 | 6
4098.8372 | 21 |  | 0 | 0
2325.5814 | 21 |  | 0
2325.5814 | 0 |  | 0
6395.3488 | 0 |  | 0
6395.3488 | 6
0
TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
K 550/M | [5 empty] | kw | mbar
5500 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
3525 | 21 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
2000 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
2000 | 0
5500 | 0
5500 | 6
DN50 F50 (VGD40…)
Nm3
10 | 0.5504
50 | 13.76
90 | 44.5824
130 | 93.0176
170 | 159.0656
210 | 242.7264
250 | 344
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
10 | 0.312 | 10 | 0.2448 | 10 | 0.1824 | 0 | 0
50 | 7.8 | 50 | 6.12 | 50 | 4.56 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
90 | 25.272 | 90 | 19.8288 | 90 | 14.7744 | [mbar]
130 | 52.728 | 130 | 41.3712 | 130 | 30.8256 | 0
170 | 90.168 | 170 | 70.7472 | 170 | 52.7136 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65 - FS65
210 | 137.592 | 210 | 107.9568 | 210 | 80.4384 | Nm3/h | mbar
250 | 195 | 250 | 153 | 250 | 114 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80 - FS80
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100 - FS100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
[mbar]
0
RETURN
RETURN

## K 650
K 650/M GPL
7559 | 9 | [7 empty] | #REF!
6100 | 22 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3489 | 22 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3489 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
7559 | 0 |  | 0
7559 | 9
0
K 650/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
6500.74 | 9 |  |  |  |  | kw | mbar
5246 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
3000.54 | 22 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3000.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6500.74 | 0
6500.74 | 9
DN65-S-F65 |  | DN80-S-F80 |  | DN100-S-F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN50-S-F50
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
30 | 0.89546 | 30 | 0.49667 | 30 | 0.31549 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
77 | 5.8991 | 77 | 3.2719 | 77 | 2.0784 | mbar
123 | 15.0527 | 123 | 8.349 | 123 | 5.3034 | 0
170 | 28.7542 | 170 | 15.9486 | 170 | 10.1308 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN65-S-F65
216 | 46.4207 | 216 | 25.7473 | 216 | 16.3552 | Nm3/h | mbar
294 | 86 | 294 | 47.7 | 294 | 30.3 | 0 | 0
DN50-S-F50 | [5 empty] | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
Nm3 | [5 empty] | mbar
0
30 | 1.8846 |  |  |  |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN80-S-F80
77 | 12.4155 |  |  |  |  | Nm3/h | mbar
123 | 31.6807 |  |  |  |  | 0 | 0
170 | 60.5176 |  |  |  |  | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
216 | 97.6993 |  |  |  |  | mbar
294 | 181 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN100-S-F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## K 750
K 750/M GPL
8721 | 12 | [7 empty] | #REF!
7000 | 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 30 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
8721 | 0 |  | 0
8721 | 12
0
K 750/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
7500.06 | 12 |  |  |  |  | kw | mbar
6020 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 30 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7500.06 | 0
7500.06 | 12
DN125 F125
Nm3
40 | 0.43416
100 | 2.7135
159 | 6.86
219 | 13.0142
278 | 20.9709
338 | 31
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
40 | 1.4985 | 40 | 0.88232 | 40 | 0.5602 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
100 | 9.3659 | 100 | 5.5145 | 100 | 3.5013 | mbar
159 | 23.678 | 159 | 13.9412 | 159 | 8.8516 | 0
219 | 44.9199 | 219 | 26.4482 | 219 | 16.7925 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
278 | 72.3836 | 278 | 42.6184 | 278 | 27.0593 | Nm3/h | mbar
338 | 107 | 338 | 63 | 338 | 40 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN

## K 1000
K 1000/M GPL
11628 | 13.5 | [7 empty] | #REF!
9070 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3953 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
3953 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
11628 | 0 |  | 0
11628 | 13.5
0
K 1000/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
10000.08 | 13.5 |  |  |  |  | kw | mbar
7800.2 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3399.58 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3399.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10000.08 | 0
10000.08 | 13.5
DN125 F125
Nm3
40 | 0.44247
130 | 4.6736
210 | 12.1956
290 | 23.2573
370 | 37.8588
450 | 56
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
40 | 1.5012 | 40 | 0.88494 | 40 | 0.56099 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
130 | 15.8568 | 130 | 9.3472 | 130 | 5.9254 | mbar
210 | 41.3778 | 210 | 24.3911 | 210 | 15.4622 | 0
290 | 78.9086 | 290 | 46.5146 | 290 | 29.4869 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
370 | 128.4494 | 370 | 75.7175 | 370 | 47.9995 | Nm3/h | mbar
450 | 190 | 450 | 112 | 450 | 71 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1300
K 1300/M GPL
13373 | 10 | [7 empty] | #REF!
10232 | 36 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4186 | 36 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4186 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
13373 | 0 |  | 0
13373 | 10
0
K 1300/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
11500.78 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
8799.52 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0
3599.96 | 36 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3599.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11500.78 | 0
11500.78 | 10
DN125 F125
Nm3
100 | 2.7951
200 | 11.1805
300 | 25.1562
400 | 44.7221
480 | 64.3998
518 | 75
DN65 F65 |  | DN80 F80 |  | DN100 F100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
100 | 9.3171 | 100 | 5.2548 | 100 | 3.5405 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
200 | 37.2684 | 200 | 21.0194 | 200 | 14.162 | mbar
300 | 83.8538 | 300 | 47.2936 | 300 | 31.8645 | 0
400 | 149.0735 | 400 | 84.0775 | 400 | 56.6479 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
480 | 214.6659 | 480 | 121.0715 | 480 | 81.573 | Nm3/h | mbar
518 | 250 | 518 | 141 | 518 | 95 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1500
K 1500/M GPL
15117 | 10 | [7 empty] | #REF!
12325 | 37 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4186 | 37 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
4186 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
15117 | 0 |  | 0
15117 | 10
0
K 1500/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
13000.62 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
10599.5 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0
3599.96 | 37 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
3599.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13000.62 | 0
13000.62 | 10
DN125 F125
Nm3
100 | 2.0454
200 | 8.1818
300 | 18.4089
400 | 32.727
500 | 51.1359
585 | 70
DN65 FS65 |  | DN80 FS80 |  | DN100 FS100 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN65 - F65
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
100 | 6.0194 | 100 | 4.1493 | 100 | 2.5714 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
200 | 24.0777 | 200 | 16.5973 | 200 | 10.2856 | mbar
300 | 54.1749 | 300 | 37.3439 | 300 | 23.1427 | 0
400 | 96.3109 | 400 | 66.3891 | 400 | 41.1425 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN80 - F80
500 | 150.4858 | 500 | 103.7329 | 500 | 64.2852 | Nm3/h | mbar
585 | 206 | 585 | 142 | 585 | 88 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN100 - F100
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4

## K 1800
K 1800/M GPL
17443 | 10 | [7 empty] | #REF!
14400 | 38 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
5815 | 38 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
5815 | 0 |  | 0 | [5 empty] | #REF!
17443 | 0 |  | 0
17443 | 10
0
K 1800/M | [5 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT
15000.98 | 10 |  |  |  |  | kw | mbar
12384 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0
5000.9 | 38 |  |  |  |  | Mcal/h | mbar
5000.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15000.98 | 0
15000.98 | 10
DN80 F80
Nm3
100 | 5.4707
200 | 21.8829
300 | 49.2365
400 | 87.5316
500 | 136.7681
678.7 | 252
DN100 F100 |  | DN125 F125 |  | DN150 F150 |  | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 1) DN80 - F80
Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3 |  | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
100 | 3.1478 | 100 | 1.8887 | 100 | 1.6065 | PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
200 | 12.5913 | 200 | 7.5548 | 200 | 6.4259 | mbar
300 | 28.3305 | 300 | 16.9983 | 300 | 14.4583 | 0
400 | 50.3654 | 400 | 30.2192 | 400 | 25.7037 | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 2) DN100 - F100
500 | 78.6959 | 500 | 47.2176 | 500 | 40.1621 | Nm3/h | mbar
678.7 | 145 | 678.7 | 87 | 678.7 | 74 | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 3) DN125 - F125
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
[6 empty] | TROVA IL PUNTO FIND THE POINT |  | 4) DN150 - F150
[6 empty] | Nm3/h | mbar
[6 empty] | 0 | 0
PRESSIONE GAS NECESSARIA GAS PRESSURE NECESSARY
mbar
0
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
1
2
3
4